江西省高速实化新能源有限责任公司

大广高速南康北服务区西(LNG)加气站

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：江西省高速实化新能源有限责任公司

建设单位法定代表人：刘东文

建设项目单位：江西省高速实化新能源有限责任公司

建设项目单位主要负责人：刘东文

建设项目单位联系人：徐贤峰

建设项目单位联系电话：15170202363

江西省高速实化新能源有限责任公司

2023年12月29日

江西省高速实化新能源有限责任公司

大广高速南康北服务区西(LNG)加气站

安全验收评价报告

法人代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

评价报告完成日期：2023年12月29日

江西省高速实化新能源有限责任公司

大广高速南康北服务区西(LNG)加气站

安全验收评价技术服务承诺书

一、在该项目 安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目 安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目 进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目 安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月29日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前    言

本报告为江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站的安全验收评价报告。

江西高速实化新能源有限责任公司成立于2018年5月，法人代表人刘东文；江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站属于江西高速实化新能源有限责任公司分公司，于2021年7月注册成立，营业场所为江西省大广高速南康北服务区西侧，主要负责人为刘葳。江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站建在赣州市大广高速南康北服务区西侧。该加气站未与服务区中国石油加油站合建，为单独建站。

江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站（以下简称“该加气站”）总投资约792万元，站内分为1套LNG全撬装设备和1栋站房。该加气站设置LNG全橇装设备1套，LNG全橇装设备包含：60m3 地上LNG储罐1台，2台潜液泵（一用一备），300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台，单枪LNG加气机2台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.12条规定，为三级LNG加气站。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《城镇燃气管理条例》和《江西省燃气管理办法》等有关规定，要求所有经营燃气企业必须经过安全评价。同时，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求新建、扩建、改建项目完成并成功试运行一段时间后，应对新建、扩建、改建项目进行安全验收评价，以判断项目对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性，保证工程在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。

受江西省高速实化新能源有限责任公司委托后，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站新建项目安全验收评价工作。为此，我公司专门成立该项目评价小组，通过对企业提供的建设资料进行分析和实地的勘察，对工程的危险及有害因素进行识别与分析，运用现代安全理论和分析评价方法对工程项目进行了定性、定量评价。评价小组根据《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007的要求，在分析各单元评价结果的基础上综合汇总，编写此安全验收评价报告。

需要说明的是，本安全验收评价报告和评价结论是根据评价时LNG加气站状况做出的。今后加气站的进一步改建、扩建、搬迁，应当重新进行安全评价。

在安全验收评价工作中及评价报告书的编制中得到了江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站等相关部门同志的大力支持与协助，特表示衷心的感谢。

目    录

1 评价概述	1

1.1评价的目的	1

1.2评价的原则	1

1.3安全验收评价依据	1

1.3.1法律、法规	1

1.3.2国家及省规范性文件	3

1.3.3相关标准、规范	4

1.3.4企业提供的相关文件	6

1.4评价范围及内容	6

1.4.1评价范围	6

1.4.2评价内容	7

1.5评价程序	8

2 项目概况	10

2.1建设单位简介	10

2.2建设项目基本情况	10

2.3加气站主要情况	11

2.3.1周边环境	11

2.3.2自然条件	13

2.3.4交通运输	14

2.4总图	14

2.4.1平面布置	14

2.4.2竖向布置	16

2.5工艺简介	16

2.5.1卸气、加气工艺简图	16

2.5.2卸气、加气工艺简述	16

2.6主要设备、建筑物	17

2.6.1主要设备	17

2.6.2主要建筑物	18

2.7道路	19

2.8公用工程及辅助设施	19

2.8.1给排水	19

2.8.2供配电	19

2.8.3自动控制	22

2.8.4通风	24

2.8.5电信	24

2.8.6 空压机	24

2.9消防、安全设施	24

2.10爆炸危险区域划分及爆炸危险环境电力装置的选择	27

2.10.1 LNG设施爆炸危险区域划分	27

2.10.2爆炸危险环境电力装置的选择	28

2.11安全经营管理	28

2.11.1安全经营管理机构	28

2.11.2安全经营管理制度	29

2.11.3日常安全管理	30

2.12项目竣工图与现场变化情况	31

2.13项目调试情况	31

3 主要危险有害因素分析	33

3.1物料的危险性	33

3.1.1 物料的理化特性	33

3.1.2 危险化学品辨识	34

3.2主要危险、有害因素辨识与分析	35

3.3工艺过程中的危险因素辨识与分析	37

3.3.1火灾、爆炸	38

3.3.2中毒和窒息	41

3.3.3电气伤害	41

3.3.4车辆伤害	42

3.3.5物体打击	42

3.3.6机械伤害	42

3.3.7低温冻伤	42

3.3.8其他	43

3.4主要有害因素分析	43

3.4.1有害物质	43

3.4.2噪声危害	43

3.4.3高温危害	44

3.5自然环境条件影响分析	44

3.6重大危险源辨识	45

3.6.1重大危险源辩识依据	45

3.6.2危险化学品重大危险源的辨识情况	46

3.7危险和有害因素分析总结	46

4 评价方法简介及评价单元的确定	47

4.1评价单元的确定和评价方法选择	47

4.1.1确定评价单元	47

4.1.2评价方法的选择	47

4.2评价方法简介	48

4.2.1危险度评价	48

4.2.2安全检查表分析法	49

4.3评价单元的确定	49

4.3.1评价单元划分原则	49

4.3.2确定本建设项目评价单元	49

5 危险性分析评价	50

5.1危险度评价	50

6 汽车加气站的设施和条件符合性评价	51

6.1加气站基本要求符合性评价	51

6.2加气站站址符合性评价	51

6.3加气站站内平面布置符合性评价	53

6.4加气站加气工艺及设施符合性评价	54

6.5加气站消防设施及给排水符合性评价	57

6.6加气站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	58

6.7加气站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	61

6.8安全设施设计的采纳情况	62

7 特种设备及强制性检测设备、设施情况检查	73

7.1强制性检测设备、设施情况检查	73

7.2特种设备监督检验情况评价	73

8 法律法规符合性评价	74

9 安全经营管理评价	75

9.1安全经营管理组织机构	75

9.2安全经营管理制度、操作规程	75

9.3事故应急救援预案	75

9.4管理人员、特种作业人员培训	75

9.5日常安全管理	75

9.6 加气站与周边的相互影响	76

10 现场整改落实情况	78

10.1隐患整改措施	78

10.2 整改落实情况	78

11 安全对策措施建议	79

12 安全验收评价结论	80

12.1加气站安全状况综合评述	80

12.2项目安全验收评价结论	81

附件：	84

江西省高速实化新能源有限责任公司

大广高速南康北服务区西（LNG）加气站

安全验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的

安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，为建设项目安全验收提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿以及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全供气要求。

2、为实现安全技术和安全管理的标准化和科学化创造条件。

### 1.2评价的原则

本次对江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西LNG加气站安全验收评价所遵循的原则是：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

3、深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责，为企业服务。

## 1.3安全验收评价依据

### 1.3.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第八十八号，自2021年9月1日起实施）

《中华人民共和国行政许可法》国家主席令【2003】第7号（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令【2008】第6号（国家主席令【2021】第八十一号修订，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国职业病防治法》国务院令【2011】第52号（2018年第24号修订）

《中华人民共和国突发事件应对法》   国家主席令【2007】第69号

《中华人民共和国特种设备安全法》    国家主席令【2013】第4号

《危险化学品安全管理条例》国务院令【2011】第591号（2013年第645号修改）

《特种设备安全监察条例》             国务院令【2009】第549号

《工伤保险条例》                    国务院令【2010】第586号

《劳动保障监察条例》                国务院令【2004】第423号

《建设工程安全生产管理条例》        国务院令【2004】第393号

《生产安全事故报告和调查处理条例》  国务院令【2007】第493号

《生产安全事故应急条例》 国务院令【2019】第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《江西省安全生产条例》江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订【2023年7月26日】

《江西省消防条例》江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

### 1.3.2国家及省规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发〔2010〕23号

《公安部关于修改〈消防监督检查规定〉的决定》公安部令第120号

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（原国家安监总局令第77号修改）

《生产经营单位安全培训规定（修改版）》国家安监总局令第3号（原国家安监总局令第63、80号修改）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（修改版）》国家安监总局令第30号（原国家安监总局令第63、80号修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（安监总局令第79号修正）

《危险化学品目录》（2015年版）   安监总局等十部门第5号公告

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》  国家安监总局

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》国家安监总局

《住房城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》

建城规〔2019〕2号

《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号

《市政公用事业特许经营管理办法》建设部令第126号（2015年5月4日住房和城乡建设部关于修改《房地产开发企业资质管理规定》等部门规章的决定）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》

赣府发【2010】32号

《关于加强全省建设项目安全设施“三同时”工作的通知》

（赣计工字[2003]1312号）

### 1.3.3相关标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》                  GB50156-2021

《城镇燃气设计规范》（2020版）                    GB50028-2006

《燃气工程项目规范》                            GB 55009-2021

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《工业企业总平面设计规范》                      GB50187-2012

《建筑设计防火规范》（2018年版）               GB50016-2014

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》（2016年版）	            GB50011-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                GB50058-2014

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收》 SH3501-2011

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《20kv及以下变电所设计规范》                   GB50053-2013

《系统接地的型式及安全技术要求》                GB14050-2008

《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单

TSG 21-2016/XG1-2020

《固定式真空绝热深冷压力容器 第6部分：安全防护》

GB/T18442.6-2019

《固定式真空绝热深冷压力容器 第7部分：内容器应变强化技术规定》                                             GB/T18442.7-2017

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》         TSG D0001-2009

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》           GB3836.1-2010

《天然气》                                      GB17820-2018

《石油天然气安全规程》                           AQ2012-2007

《液化天然气用不锈钢无缝钢管》                GB/T38810-2020

《低温阀门 技术条件》                         GB/T24925-2019

《低温介质用紧急切断阀》                      GB/T24918-2010

《钢制对焊管件 类型与参数》                   GB/T12459-2017

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T13861-2022

《安全标志及其使用导则》	                      GB2894-2008

《消防安全标志 第一部分：标志》                GB13495.1-2015

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》  GB/T29639-2020

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.3.4企业提供的相关文件

1、企业法人营业执照

2、选址意见书

3、建设工程消防验收意见书

4、防雷装置检测检验报告

5、压力容器使用登记证

6、安全阀校验报告

7、主要负责人、管理人员资格证书

8、特种作业人员资格证书

9、设计单位、施工单位、监理单位资质证书

10、竣工图

#### 11、其他相关文件

## 1.4评价范围及内容

### 1.4.1评价范围

根据《江西省高速实化新能源有限责任公司LNG加气站安全验收评价合同》的要求，本次评价的范围主要包括已建的江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站主体工程、辅助工程：LNG全橇装设备、站房的安全状况以及项目周边环境和加气站安全管理现状，主要是评价该建设项目现有的安全技术设施、设备、工艺、安全管理措施是否符合国家有关安全法律、法规和相关标准，规范的要求。同时评价现有的安全技术设施、设备、工艺、安全管理措施在生产运行中的安全有效性。

涉及该项目的燃气质量、厂外运输等问题则应执行国家的相关规定及相关标准，不包括在本次安全评价范围内。

环境保护、消防工程、防雷、特种设备由环境保护、消防、防雷、特种设备等主管部门审查认可；本评价报告中关于环境保护、消防、防雷、特种设备问题的评述不代替环境保护、消防、防雷、特种设备的审核。环保设施、消防设施、防雷、特种设备是否符合要求，以环保部门、消防、防雷、特种设备等主管部门的审核认定结论为准。

涉及该项目的职业危害评价应由职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析。

### 1.4.2评价内容

1、从安全管理角度检查和评价经营单位在建设工程对《中华人民共和国安全生产法》执行情况。

2、从安全技术角度检查建设项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价建设工程及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

3、检查建设项目运行对员工的安全教育培训情况和特种作业人员的培训、取证情况；

4、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

5、分析工程中存在的危险、有害因素，主要采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用危险度评价法对储存设施进行危险度评价；采用作业条件危险性评价法对项目在正常生产作业过程中的危险、有害程度进行定量分析。

7、对工程存在的问题提出整改措施和意见。

8、从整体上评价建设项目的运行情况和安全管理是否正常、安全和可靠，得出评价结论。

- 1.5评价程序

1、收集、整理安全评价所需的资料；

2、对危险、有害因素进行分析辨识；

3、根据工艺、设施及危险、有害因素分析辨识的结果，划分评价单元，确定采用的安全评价方法，进行定性、定量安全评价；

4、根据安全设施设计提出的安全对策措施，结合安全生产法律法规、规章、标准、规范，对现场进行符合性检查；

5、现场检查过程中与委托方交换意见，提出改进的措施和建议；

6、整理、归纳安全评价结果；

7、征求委托方的意见；

8、编制安全评价报告；

9、对评价报告进行评审；

10、修改完善评价报告。

评价程序见图1-1。

图1-1评价程序框图

# 2 项目概况

## 2.1建设单位简介

建设单位名称：江西省高速实化新能源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：刘东文

经营年限：2018年05月至长期

注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号4楼

注册资金：2900万元整

企业主营业务：燃气经营；气瓶充装；加气站投资；车用燃气相关装置的安装与设备的维修、设备及零部件销售；润滑油销售、广告位出租；国内贸易。

## 2.2建设项目基本情况

项目名称：江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西(LNG)加气站

项目地址：江西省赣州市大广高速南康北服务区西侧

项目性质：新建项目

项目总投资：约792万元

#### 安全投入：约40万元

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：刘东文

主要负责人：刘葳

预评价单位：江西省赣华安全科技有限公司

设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级）

施工单位：南昌筑博建筑工程有限公司（建筑工程施工总承包贰级）

监理单位：江西省设备工程监理有限公司（热力及燃气工程甲级）

PLC安装及调试单位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司

特种设备安装单位：山东省显通安装有限公司

江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站由江西省高速资产经营有限责任公司及中石化江西分公司共同投资新建。该项目的建设规模为：三级加气站。该项目 设置1台LNG全撬装设备1套，其中包括60m3地上LNG储罐1台，2台潜液泵，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台，单枪LNG加气机2台；新建站房一套，加气站配套的辅助设施（空压机、控制柜等）设置在站房内。

该项目与附近加油站均独立运营，互不影响。

本工程实行两班轮转制，定员6人。

## 2.3加气站主要情况

### 2.3.1周边环境

该加气站地处江西省赣州市大广高速南康北服务区西侧，其周边邻近建构筑物为：

东面：隔服务区停车位（二类保护物）为大广高速；

南面：服务区西加油站，包括加油站站房（三类保护物）、加油站加油区（甲类）、加油站罐区（埋地甲类液体储罐）；

西面：隔服务区围墙和陡坡为谷山路；

北面：加油站原站房（三类保护物）（现空置）

表2.3-1  站内设施与站外建构筑物之间防火间距表

| 设施名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 实际距离(m) | 标准间距 (m) | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上LNG 卧式储罐 （三级站） | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 36.7 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 大广高速 | 76.2 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 98.7 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 41 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 55.8 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 西面 | 谷山路 | 32.6 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 55 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
| LNG放散管 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 36.7 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 大广高速 | 77 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 99.1 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 51.4 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 46.5 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.7 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 63 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
| LNG加气机 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 37.2 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 大广高速 | 78.1 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 96.5 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 49 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油区（甲类） | 53.6 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.6 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 53 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
| LNG卸车点 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 40.3 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 大广高速 | 141 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 111.7 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 64.3 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 69.1 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.5 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 52.3 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 |

### 2.3.2自然条件

1）气象

南康属中亚热带季风湿润气候，年平均气温19.3℃，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛。12月均温8.8℃，7月均温28.6℃，无霜期286天左右，年平均降雨量1443.2毫米，年均日照时数1856.6小时。

2）水文

南康区境内以章江、上犹江为泾，大小河流60条，其中干流2条，一级支流10条，二级支流19条，三级支流18条，四级支流7条，五级支流4条。境北隆木水与黄沙水属遂川水系，西南的梅源水属信丰水系，其余河流都属章江水系。除章江、上犹江、龙华江、朱坊河、燕溪属过境河外其余均发源境内的南北山区。章江在境内名蓉江，长58千米，流域面积为859平方千米，落差43米，有蕉溪水、赣桥水、龙回河、南水河等11条支流。上犹江在境内长34千米，流域面积911平方千米，落差16米，有燕溪水、沙溪水、龙华江、木林水、桥头水5条主要支流。隆木水属遂川水系，源出小东，流经樟村、曲潭、瑞坑，出境流入遂川巾石河，境内长13.5千米，流域面积43.8平方千米。梅源水在境内西南面的浮石乡境内。

3）地形地貌

南康境内山脉属南岭山系罗霄山脉和大庾岭山脉的支脉，从6个地方延伸入境，形成6个区域性山系，共有12条主山脉，千米以上的山峰有2座，即隆木与遂川交界处的白鹤岭（海拔1042米）和斗笠脑（海拔1029.8米）。

4）地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》，该项目 所在地抗震设防烈度为6度，地震加速度值为0.05g。

- 2.3.3交通运输

加气站依靠车辆与外界大广高速直接通行，交通条件十分便利。

## 2.4总图

### 2.4.1平面布置

加气站位于服务区西南侧，服务区加油站的北侧（相对位置，以下均为相对位置），站内分为LNG全橇装设备和站房。

LNG全橇装设备位于加气站的南侧，卸车位位于橇装设备的西侧，加气位位于橇装设备的东侧，为单侧加气。

LNG全橇装设备内部布局:储罐位于橇装设备中央，加液机位于橇装设备的东西两端，潜液泵和卸液口位于东侧加液机和LNG储罐中间。加气车辆为单侧加气，与服务区车辆和加油车辆互不干扰，详见总平面布置图。

站房为单层建筑，二级耐火等级，位于全撬装设备西侧，站房内设置为空压机间、配电控制室、值班室、收银台、大厅、更衣室、卫生间等。

LNG全撬装设备设有60m3地上LNG储罐1台，2台潜液泵，300Nm3/h卸车增压气化器1台，150Nm3/h低压EAG加热器1台，单枪LNG加气机2台；LNG放散管位于撬装设备北侧，放散管高5m。

卸车点附近配备防静电接地夹。

站内总平面布置具体详见附件总图。

站内设施之间防火距离见表2.4-1。

表2.4-1  加气站设施之间防火间距一览表

| 设施名称 | 相邻设施 | 实际间距（m） | 标准要求（m） | 标准规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG储罐 | 站房 | 10.8 | 6 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 表5.0.13-2 |
|  | 站区围墙 | 24.1 | 4 |  |
|  | LNG卸车口 | 2 | 2 |  |
|  | LNG加气机 | 2 | 2 |  |
| LNG卸车口 | 站房 | 10.5 | 6 |  |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 2 |  |
|  | LNG放散口 | 12.7 | 3 |  |
| LNG放散口 | 站房 | 10.8 | 8 |  |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 3 |  |
| LNG加气机 | 站房 | 11.2 | 6 |  |
|  | LNG潜液泵 | 2.1 | 2 |  |
| LNG潜液泵 | 站房 | 10.8 | 6 |  |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 2 |  |

注：LNG为液化天然气缩写。此标准距离根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中表5.0.13-2的规定要求。根据表5.0.13-2注3规定，LNG加气站的撬装设备与站内其他设施的防火间距应按本表相应设备的防火间距确定。

### 2.4.2竖向布置

该项目 场地采用0.2%坡度坡向站外。加气区进、出口道路与服务区道路相连。

## 2.5工艺简介

### 2.5.1卸气、加气工艺简图

LNG卸气与加气作业流程简图如下：

卸液

LNG加气站流程图理图

低温储罐槽车

潜液泵

低温储罐

卸液

卸液

加液

增压气化器

LNG加气机

LNG汽车

### 2.5.2卸气、加气工艺简述

1、卸车流程：LNG槽车—密闭接头—潜液泵—LNG储罐

LNG槽车将LNG液体从LNG液化工厂运至橇装式LNG汽车加气站，连接好LNG卸车软管密闭接头，LNG液体通过卸车软管、真空管道、低温阀门进入潜液泵，经潜液泵加压以后，LNG液体被灌注到加气站的LNG储罐中。

橇装式LNG汽车加气站也可利用增压汽化器进行卸车，通过LNG槽车的增压口排出LNG液体，LNG液体经增压汽化器汽化以后，通过LNG槽车的气相口返回LNG槽车气相空间，为LNG槽车增压；LNG槽车内的液体在压差的作用下，经过卸车软管、真空管道、低温阀门被灌注到加气站的LNG储罐中，完成LNG汽车加气站的自增压卸车。为了保护潜液泵，减少泵的使用频率，LNG加气站可以使用自增压卸车。

2、LNG汽车加液流程：LNG储罐—潜液泵—加气机—LNG车载气瓶

给车辆加气，先将加气机上的加注管路通过专用的LNG加液枪与LNG汽车上的车载LNG低温气瓶的进液接口相连接；通过LNG储罐的压力将LNG输送到潜液泵中，通过加气机来控制潜液泵运转，潜液泵将LNG液体加压，LNG液体通过低温管路、阀门、加气机加注到车载LNG低温气瓶中；加气机中LNG质量流量计计量出输送的液体的量，在加气机控制面板上显示质量（或标方数）和价格。

3、低压泄压流程：LNG储罐、低温管路—安全阀（泄压）

LNG储罐或低温管路中的LNG液体因吸热汽化，LNG储罐或低温管路内的压力升高，当气相压力高于安全阀整定压力时，气态的天然气气体通过安全阀管路、安全阀进行泄压。

LNG管道和低温气相管道采用低温不锈钢管，LNG全橇装设备内部管道采用真空管进行保冷。

## 2.6主要设备、建筑物

### 2.6.1主要设备

该加气站为全橇装式LNG汽车加气站，主要设备、特种设备、安全附件见表2.6-1、2.6-2、2.6-3。

表2.6-1  主要设备一览表

| 序号 | 名 称 |  |  | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG全橇装设备 |  | LNG低温储罐 | V=60立方米（卧式储罐）；设计压力1.3MPa；装量系数0.90；设计温度-196℃/50℃； | 台 | 1 |  |
|  |  |  | LNG潜液泵 | 系统设计压力：1.92MPa；LNG低温潜液泵：流量Q=18~340L/min； | 台 | 2 | 一备一用 |
|  |  |  | 调饱和/卸车气化器 | 气化能力：300Nm3/h； | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 低压EAG加热器 | 气化能力：150Nm3/h； | 台 | 1 |  |
|  |  |  | LNG加气机 | 3~80kg/min/枪，单枪 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | LNG低压放散管 | DN40 | 米 | 7 |  |
| 2 | 空压机 |  |  | 设计压力：1.0MPa，排气量：0.2 m³ /min，带干燥功能 | 台 | 1 | 站房，仪表供气 |
| 3 | 视频监控系统 | 室外网络防爆摄像机 |  | 红外高清网络枪式摄像机ExdIIBT4 | 台 | 4 |  |
|  |  | 室外网络摄像机 |  | 红外高清网络枪式摄像机 | 台 | 4 |  |
|  |  | 室内摄像机 |  | 室内半球摄像机 | 台 | 3 |  |
| 4 | 可燃气体报警器 |  |  | GTQ-BS02 | 个 | 4 |  |
| 5 | 手持气体检测仪 |  |  | SW-733 | 个 | 2 |  |

表2.6-2  特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 使用登记证编号/牌照编号 | 设备品种 | 设备代码 | 安装地址 | 发证日期 | （出厂） 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDW(PS)-54/1.2型低温液体储罐 | 容15赣BU00049(23) | 第二类压力容器 | 215045056202200082 | 撬装设备 | 2023.6.7 | 2022.12.30 |
| 2 | 真空绝热低温泵池 | 容15赣BU00054(23) | 第二类压力容器 | 215051173202201893 | 撬装设备 | 2023.6.7 | 2022.12.29 |
| 3 | 真空绝热低温泵池 | 容15赣BU00053(23) | 第二类压力容器 | 215051173202201902 | 撬装设备 | 2023.6.7 | 2022.12.29 |

表2.6-3  安全附件一览表

| 序号 | 附件名称 | 型号/规格 | 工作压力 | 单位 | 数量 | 检测单位 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | DA22F-40P | 1.15MPa/1.18MPa | 个 | 6 | 简阳川跃检验检测有限公司 | 2024.11.27 |
| 2 | 压力表 | （0~2.5）MPa |  | 个 | 5 | 赣州市综合减压检测院 | 2024.5.15 |

### 2.6.2主要建筑物

该项目建构筑物包括：站房、LNG全橇装设备。站房设置有值班室、营业厅、配电室、空压机间、卫生间等。

表2..6-4  主要建、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 结构型式 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 耐火等级 | 火灾危险 性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG全橇装设备基础 | 1 | 钢筋砼筏 | 68 | / | 二级 | 甲 | 新建 |
| 2 | 站房 | 1 | 钢筋砼框架 | 139.2 | 139.2 | 二级 | / | 新建 |

## 2.7道路

站区内道路根据交通、消防和功能分区要求进行布置，道路为水泥路面，加气区为单车道宽度不小于5m，能确保消防和急救车辆畅通无阻。

## 2.8公用工程及辅助设施

### 2.8.1给排水

1、给水

本站用水接自服务区给水管网，站内最高日用水量为5m³/d，接管管径DN50，供水压力不小于0.16MPa，站内设计量装置，水质、水量均符合要求。

2、排水

雨水、污水采用分流制，加气站内的生活废水经化粪池预处理后排至服务区污水管网。

场地雨水散排。

### 2.8.2供配电

1、供电

本站用电负荷为三级负荷，电源引自服务区配电间，加气站内安装独立计量装置。低压配电电压为380/220V。站内数据采集系统、监控系统及自控系统设UPS电源，供电时间不低于120min；空压机房及监控室设有应急照明，应急时间不小于90min。

2、配电及敷设方式

（1）配电设备和敷设方式

该项目供电从变压器低压侧向各有关用电设备放射式供电。

全撬装设备内的所有电气设备均选用隔爆型，防爆等级ExdⅡBT4。爆炸危险区域内的配电线路采用室外铠装电缆直接埋地敷设，设备内采用电缆或电线穿钢管明装敷设，钢管配线在不同的区域之间加装防爆隔离密封装置。

站内其它非爆炸危险场所的电力及照明设备按其所在的环境选用通用型电气设备，配电线路采用室外铠装电缆直接埋地敷设，入户及引出地面处加装保护钢管，室内采用电缆或电线穿钢管、聚乙烯阻燃型塑料管沿墙内暗敷设。

（2）照明

站用房内控制室、空压机处设应急照明；爆炸和火灾危险场所设置防爆型电气照明。

3、防雷防静电接地

1）防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻R≤4Ω。

2）加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，形成接地网。其接地电阻R≤4Ω。

3）电缆保护管、电缆金属外皮等均接地.进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。

4）接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地线采用-40*4热镀锌扁钢,焊接连接,埋深0.8米。焊接处做防腐。

5）在爆炸危险区域内的的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下可不跨接。

6）天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于4Ω。在爆炸危险区域内的天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处用TRJ10mm2铜绞线做防静电跨接，防静电接地装置的接地电阻不大于4Ω。

7）站内橇装设备每处设备接地点不少于2个，在LNG卸车点处设置卸气防静电接地报警仪和人体静电释放装置。

8）不间断电源的可接近裸露导体保护接地（PE线）或零线（N）可靠且有标识。

9）保护接地（PE）或接零（N）支线必须单独与保护接地（PE）或接零（N）干线相连接，不得串联连接。

10）加气站建筑物电子信息系统的SPD为D级。浪涌保护器型号选择当地气象局备案产品。电子信息系统防护等级的分级：本工程按D级雷电电磁脉冲防护等级设防：在低压配电系统中采用B级电涌保护器进行保护。主要防护措施：采用等电位连接，在站房内设总等电位箱；利用基础钢筋实施共用接地；信息系统设备处采用专用接地线；浪涌保护器(SPD)的设置及设置部位：配电间总配电柜内的母线的各相上；末端配电箱的母线的各相上；由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD,并就近与进出口建筑物的各种金属管道等进行等电位联结。

11）在建筑物的地面层处，下列物体防雷装置做防雷等电位连接；建筑物金属体；金属装置；建筑物内系统；进出建筑物的金属管线。除此，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，满足间隔距离的要求。

12）每个建筑物中的下列可导电部分，做总等电位连接：总保护导体（保护导体、保护接地中性导体）；电气装置总结地导体或总接地端子排；建筑物内的水管、采暖和空调管道等各种金属干管；可接用的建筑物金属结构部分。

13）电涌保护器选用当出现危险的工频续流或工频漏电流时能迅速脱扣的专用外部SPD脱离器，并依据产品《型式试验报告》中“外部SPD脱离器技术要求及对应的短路电流耐受能力”  表进行外部SPD脱离器的选型。

加气站防雷装置于2023年7月4日经江西赣象防雷检测中心有限公司赣州分公司检验合格，有效期至2024年1月4日，防雷检测报告见附件。

### 2.8.3自动控制

一、自动控制系统

自控系统是对加气区的各个工艺设施进行数据采集、自动监控；在易产生天然气泄漏的地点设置可燃气体探测器；在站房及撬装设备设置紧急停止按钮。具体内容：

1、生产控制系统

控制室设置在现场站用房内，对加气生产过程进行监测管理，动态显示各装置运行的状态及生产数据的存储、统计、查询、打印。

在LNG储罐的气相、液相管线上分别设置1台气动阀，共6台，用于紧急切断储罐的进出管线，信号由控制器采集。

装置区管线设置温度传感器，用于监测管线温度，配带显示功能及信号上传功能。

LNG卸车管线上设置1台不锈钢耐震压力表，用于就地显示管线的压力。

在LNG储罐设置1台差压液位变送器（具备现场显示及远传功能），用于实时监测储罐液位信息，并实现连锁报警、切断管线阀门的功能。

在LNG储罐设置1台压力变送器（具备现场显示及远传功能），用于实时监测储罐液位信息，并实现连锁报警、切断管线阀门的功能。

LNG加气机上有预冷、加气、停止等远程控制功能，并配备通讯接口，用于上传加气机的数据信息。

2023年9月2日，该加气站由厚普清洁能源（集团）股份有限公司进行产品安装调试，并对PLC控制系统、可燃气体报警系统、仪表风系统等进行调试，并出具了调试记录，详见附件。

2、紧急切断系统

在加气区共设置4处紧急停止按扭，分别布置在加气机2处、站房外墙1处、站房内收银台1处。当事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至控制室，实现加气设备的紧急停车、迅速切断橇装设备的电源及紧急切断阀的关断。

紧急停止按钮具有失效保护功能，且只能手动复位。

二、可燃气体报警系统

可燃气体报警系统包括可燃气体报警控制器及可燃气体探测器，在加气区域易产生天然气泄漏的区域设置可燃气体探测器，其中包括：2台加气机处各1点、潜液泵及储罐附近1点，可燃气体报警控制器采集现场可燃气体探测器的信号，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况。当被测区域可燃气体浓度达到或超过设定值时，可燃气体报警控制器可进行声光报警、自动存储报警信息，并输出报警信号。

### 2.8.4通风

全撬装LNG加气站敞开式设置，采用自然通风；加气站站房监控室、空压机房选用百叶窗式换气扇机械通风，换气次数12次/h。

### 2.8.5电信

站房内设置固定电话与外界联络。

### 2.8.6 空压机

站用房内设置空压机一台，设计压力：1.0MPa，排气量：0.2m³/min。空压机设在加气站站房内，为仪表空气系统提供干燥、无油的压力空气供站场内的气动仪表、阀门等使用，为全撬装设备的气动仪表及阀门提供动力。

## 2.9消防、安全设施

1、消防设施：

1）消防给水系统

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.2.3条规定，加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。

该项目 为三级LNG加气站，因此本站未设消防给水系统。

该站周围120m范围内有两个室外消防栓。

- 消防器材

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求，遵照“预防为主，防消结合”的方针，在LNG全橇装设备、站用房均配置一定数量的推车式和手提式灭火器，以便灵活有效地扑灭室内外初火灾。

加气站LNG全橇装设备配置4具5kg手提式干粉灭火器和2台35kg推车式干粉灭火器；加气站用房配置4具4kg手提式干粉灭火器和2具二氧化碳灭火器。

- 站内共设有4个可燃气浓度检测报警控制器探头，其中卸车口1点、LNG撬内3点，报警控制器安装在站房内。

站房外墙北侧，设置微型消防站一个，装备有消防服、消防帽、消防雨鞋、消防水带、消防喷嘴等器材。

4）加气站于经消防部门验收合格，并于2023年8月4日由赣州经济技术开发区住房和建设局下发的建设工程消防验收意见书（赣经开住建消验字[2023]第053号），详见附件。

2、安全设施：

各类建、构筑物基础，按地震裂度六度设防。

工艺系统均为密闭系统，天然气在操作条件下置于密闭的设备和管道系统中，设备管线连接处采用相应的密封措施。

在爆炸危险区域内，电气设备和仪表均选用防爆型产品。

所有压力容器和设备按国家现行标准和规范进行采购。

供电电源采用单回线路供电方式，电缆使用阻燃电缆，配电采用单母线分段运行方式。

为保证控制系统的正常工作，采用不间断电源（UPS）为站内的工控机和泄漏报警系统供电。

控制间、加气作业区等主要场所设置有事故照明。

该项目连接槽车的卸液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。

该项目管道和管件材质采用低温不锈钢。

该项目储罐设置压力、液位及温度显示及报警装置，并联锁切断进料管道。

在尾气总管处设置放散管，放散管之前设置止回阀。

对本站出入口、站用房、加气区、储气区等重点区域进行视频监控，通过录像回放能清晰显示上述范围内所有人员的的体貌特征、车辆号牌等情况；视频监控系统采用数字硬盘刻录机作为图像记录设备，24h进行图像记录，保存时间不少于30d；系统具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差在30s以内；对图像记录设备实施可靠的安全防护。

营业间设有空调，室外设施均采用自然通风。

电机采用短路保护、低压保护和过流保护，所有电机均有效的接地。

管线按规范进行了静电接地，电阻≤1Ω，管道法兰间进行了跨接。等电位连接、SPD安装经气象防雷部门检验符合国家标准。

所有的设备由具有生产资质的单位制造和安装，并由相关部门检验合格。特种设备取得了登记证并定期检验；安全阀、压力表均进行了校验。

加气站设有“禁止烟火”等警示标志。

加气站设有固定电话和通过手机可以和外界保持良好的联系。

LNG卸车点、加气机设有挡车设施。

表2.9-1加气站安全设施配备一览表

| 序号 | 设施类别 | 已配备的设施名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测、报警、监控设施 | 压力表、流量表、可燃气体气体检测和报警器、视频监控。 |
| 2 | 防爆设施 | 隔爆电机、防爆灯、防爆开关、防静电夹等。 |
| 3 | 作业场所防护设施 | 防护栏杆、加气机和卸车点挡车设施等。 |
| 4 | 安全警示标志 | 严禁烟火、禁打手机等 |
| 5 | 泄压和止逆设施 | 安全阀、止逆阀 |
| 6 | 紧急处理设施 | 计算机的UPS紧急备用电源等、紧急切断系统等 |
| 7 | 灭火设施 | 灭火器 |
| 8 | 紧急个体处置设施 | 各岗位的应急照明灯等 |
| 9 | 应急救援设施 | 堵漏器材、急救药箱等。 |
| 10 | 逃生避难设施 | 各岗位的安全通道等 |
| 11 | 劳动防护用品和装备 | 防静电工作服、绝缘手套、绝缘鞋等各种劳保用品。 |

3、劳动保护用品

劳动保护用品主要为防静电工作服、绝缘手套、绝缘鞋等。

4、消防

当发生火灾、爆炸等险情时，现场人员一面依托服务区的消防设施自救，一面可立即拨打“119”请求附近消防支队前来救援。发生事故发生人员受伤可到附近医院及时就医。

## 2.10爆炸危险区域划分及爆炸危险环境电力装置的选择

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，对项目加气工艺进行爆炸危险区域划分。

### 2.10.1 LNG设施爆炸危险区域划分

表2.10-1 爆炸区域划分

| 序号 | 爆炸危险 区域等级 | 装置或单元 | 爆炸危险区域范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1区 | 加气机 | LNG加气机壳体内部空间为1区。 |
|  |  | LNG卸液口 | 以密闭式注送口为中心，半径为1.5米的空间。 |
| 2 | 2区 | LNG加气机 | 以LNG加气机的外壁四周4.5m，自地面高度为5.5m的范围内。 |
|  |  | LNG储罐 | 距LNG储罐的外壁和顶部3m的范围内。储罐区的防护堤至储罐外壁。高度为堤顶高度的范围内。 |
|  |  | LNG泵 | 露天设置的LNG泵，距设备或装置的外壁4.5m，高出顶部7.5m，地坪以上的范围内。当设置防护堤内时，设备或装置外壁至防护堤，高度为堤顶高高度的范围内。 |
|  |  | LNG卸液口 | 以密闭式注送口为中心，半径为4.5m空间以及至地坪以上范围内。 |

### 2.10.2爆炸危险环境电力装置的选择

由于加气站生产区属于防爆区，在该区所内的电气设备均选用防爆型，插座设漏电保护，动作电流30mA，配电线路选用铠装电缆直埋敷设。所有金属钢管两端均进行密封。

防爆区内所有设备均采用防爆电气，防爆等级ExdIIBT4。

## 2.11安全经营管理

### 2.11.1安全经营管理机构

该加气站依据《中华人民共和国安全生产法》规定，根据自身的特点，成立了安全领导小组，安全生产领导机构贯彻“谁主管，谁负责”的原则，公司法人及加气站负责人为安全生产领导小组的第一责任人，对站内的安全生产负有第一责任，配备有专职安全员，法人代表、安全管理人员报名参加应急管理部门组织的安全培训，考试合格已取得相应安全管理资格证书，证书都在有效期内。作业人员上岗前都需经过公司安全教育培训和岗位技能培训。

表2.11-1 主要负责人和安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 证件编号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘葳 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 36040319920307002X | 南昌市应急管理局 | 2023.6.16-2026.6.15 |
| 2 | 翁卿 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员 | 362302199606184515 | 抚州市应急管理局 | 2023.11.16-2026.11.15 |

表2.11-2 特种作业人员一览表

| 序号 | 姓名 | 证书 | 作业项目代号 | 证号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 徐贤峰 | 特种设备管理人员 | A | 36011119808056515 | 抚州市市场监督管理局 | 2021.08-2025.06 |
|  | 邓禄 | 气瓶作业充装 | P | 360681200103081317 | 鹰潭市市场监督管理局 | 2020.08-2024.08 |
|  | 刘思华 | 气瓶作业充装 | P | 360102199901084813 | 九江市市场监督管理局 | 2022.08-2026.08 |
|  | 万高远 | 气瓶作业充装 | P | 36062219970124001X | 鹰潭市行政审批局 | 2022.12-2026.11 |
|  | 向斌 | 气瓶作业充装 | P | 362330198101210010 | 九江市市场监督管理局 | 2022.08-2026.08 |
|  | 章恒 | 气瓶作业充装 | P | 362522199612020070 | 抚州市市场监督管理局 | 2020.08-2024.08 |

### 2.11.2安全经营管理制度

加气站编制了制定了相应的安全管理制度及岗位操作规程，详见下表。

表2.11-3安全管理制度清单

| 序号 | 制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 |
| 2 | 加气站岗位责任制 |
| 3 | 安全教育、培训、检查制度 |
| 4 | 加气站安全管理制度 |
| 5 | 安全检查规定 |
| 6 | 安全生产教育规定 |
| 7 | 公司安全值班规定 |
| 8 | 隐患整改管理规定 |
| 9 | 个人劳动保护和工作监护规定 |
| 10 | 防火防爆安全管理规定 |
| 11 | 安全生产动火作业规定 |
| 12 | 用电安全管理制度 |
| 13 | 安全生产检修规定 |
| 14 | 消防及消防设施管理规定 |
| 15 | 加气站交接班制度 |
| 16 | 加气站安全例会会议制度 |
| 17 | 机房巡查制度 |
| 18 | 安全防火检查制度 |
| 19 | 加气站防火防爆、防静电、防雷安全管理制度 |
| 20 | 设备管理制度 |
| 21 | 特种设备安全管理制度及仪器仪表定检制度 |
| 22 | 气瓶充装前后检查制度 |
| 23 | 质量、计量管理制度 |
| 24 | 车用天然气质量管理制度 |
| 25 | 气瓶检查登记制度及不合格气瓶管理制度 |
| 26 | 加气站风险管理和隐患排查制度 |
| 27 | 特种设备维护、保养管理制度 |
| 28 | 气瓶充装前后检查制度 |
| 29 | 事故应急救援预案及定期演练制度 |

表2.11-4岗位操作规程目录

| 序号 | 操作规程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 加气站操作流程 |
| 2 | LNG加气站操作流程 |
| 3 | 气瓶充装前、后检查操作规程 |
| 4 | 残气处理操作规程 |
| 5 | 车用气瓶使用注意事项 |
| 6 | 气瓶充装操作规程 |
| 7 | 设备操作规程 |
| 8 | LNG加气机充液操作规程 |
| 9 | LNG储罐操作规程 |
| 10 | 储罐及存储安全规程 |
| 11 | LNG低温泵操作规程 |
| 12 | 移动式压力容器卸载操作规程（LNG卸车操作规程） |
| 13 | PLC控制室的注意事项 |
| 14 | 可燃气体报警器操作规程 |
| 15 | 电工安全操作规程 |
| 16 | 事故应急处理操作规程 |

加气站编制了事故应急救援预备，并于2023年6月1日在赣州经济技术开发区住房和建设局进行了备案登记。

### 2.11.3日常安全管理

1、加气站安全教育执行三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训，经过考试合格后发给安全操作证，职工持证上岗，特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证上岗。加气站每周开展日常安全教育和安全活动，对职工进行了防火、防爆、防窒息、防冻伤等安全知识和安全技能的培训。安全教育、作业证发放、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。

2、事故管理严格执行“四不放过”原则，并建立了相应的事故台帐。

3、根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。劳动保护用品如工作服、工作鞋、安全帽、手套等，按国家标准发放；特殊工种的特殊劳动保护用品，如加气作业人员的防静电衣、手套等，根据有关规定发放。

4、建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

## 2.12项目竣工图与现场变化情况

该项目现场情况与竣工图纸一致。

## 2.13项目调试情况

一、调试人员组织

1、加气站全体员工

2、厚普清洁能源股份有限公司

二、调试前应具备的条件

1、LNG管线安装完成，吹扫及强度试验完成。

2、各主要设备动力电缆和控制电缆安装完成。

3、电力供应系统完成。已经具备用以天然气压缩机主电机的稳定的市电，并保证试车期间的电力供应。

4、压缩机运行润滑系统所需的润滑油已注入。

5、紧急切断系统的压缩空气管路调试正常。

6、生产运行相关的管理人员和操作人员到位。

三、调试前的要求、准备工作

1、操作、维护人员的配备和技术培训

设备厂家的技术人员对即将上岗的操作人员和维护人员进行设备、工艺、电气、仪表、安全等方面的理论知识与实际操作技能的上岗前系统培训，使其熟悉工艺流程和运行参数，能单独顶岗、能独立处理设备及整个系统运行过程中出现的问题。所有上岗人员必须经过考试合格后方可上岗。

2、工具、用具及消防灭火器材的准备与就位

投产过程中使用的工用具必须防爆，消防灭火器材必须按照设计要求的数量和规格进行配备，并放置到规定地点。

3、压力表、温度表及安全阀的调校

站内所有压力表、温度表及安全阀必须一个不漏地到有调校资质的相关部门进行重新检验和调校。不合格者一律不能投入使用。

4、可燃气体报警仪的调试

5、设备工艺管线电器仪表的检查

五、调试结果

2023年9月该加气站由厚普清洁能源股份有限公司进行产品安装调试，并对PLC控制系统、可燃气体报警系统等进行调试，并出具了调试记录，调试结果为合格。

# 3 主要危险有害因素分析

## 3.1物料的危险性

### 3.1.1 物料的理化特性

根据企业提供的资料和调研结果可知，该项目涉及的主要危险化学品物质是LNG，其物料特性见下表。天然气的物料特性见表3-1所示。

表3.1-1  天然气（含甲烷的、液化的）

| 标识 | 中文名：甲烷、沼气 英文名：methane;Marst gas |  |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 主要成分：纯品 CAS号：74-82-8 相对分子质量：16.04 分子式：CH4 化学类别：烷烃 |  |
| 危险性 概述 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 危险性综述：本品易燃，具窒息性。LNG具有冻伤特性。 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化LNG，可致冻伤。 |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 消防 措施 | 燃烧性：易燃 闪点（℃）：-188 引燃温度（℃）：538 爆炸极限[%（V/V）]：5 .3～15 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源。则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽右能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可能将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |
| 操作 处置 与 储存 | 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |
| 暴露 控制/ 个体 防护 |  | 中国MAC（MG/M3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：300 美国TLV-TWA：ACGIH窒息性气体 美国TLV-STEL：未制定标准 监测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防素防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 理化 特性 |  | 外观与性状：无色无臭气体。 熔点（℃）：-182.5 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） 沸点（℃）：-161.5 相对蒸汽密度：0.55 饱和蒸气压（KPa）：53.32（-168.8℃） 燃烧热（KJ/mol）：889.5 临界温度（℃）：-82.6 临界压力（MPa）；4.59 辛醇/水分配系数：无资料 溶解性：微溶于水、溶于醇、乙醚。 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙快、甲醛等的制造。 |
| 稳定性和反应活性 |  | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 运输 信息 |  | 危险货物编号：21007 UN编号：1971 包装标志：易燃气体 包装类别：II类包装 包装方法：钢质气瓶 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不得超过车辆的防护拦板，并用三角木垫卡牢。防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材，装运该物品的车辆热电厂气管必须配备阻火电厂装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

### 3.1.2 危险化学品辨识

1）重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）及《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（2013年版）的要求，LNG属于重点监管的危险化学品。

2）重点监管的危险化工工艺辨识

按重点监管的危险化工工艺的规定，该项目 不涉及重点监管的危险化工工艺。

3）其它要求进行的辨识

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）规定，该项目不涉及易制毒化学品。

依据公安部颁发的《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该项目不涉及易制爆化学品。

依据《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）规定，该项目不涉及监控化学品。

依据《危险化学品目录（2022年修订版）》，该项目不涉及剧毒化学品。

依据《高毒物品目录》（2003版）中的规定，该项目不涉及高毒物品。

## 3.2主要危险、有害因素辨识与分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该项目存在以下四类危险、有害因素。

一、人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该项目中职工存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

二、物的因素

（一）物理性危险、有害因素

1、设备、设施缺陷

该项目中存在LNG储罐、LNG潜液泵、LNG加液机等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

2、电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

3、噪声和振动危害

该项目中机泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

4、运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

5、明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

6、作业环境不良

该项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、环境缺陷、有毒有害物质及自然灾害等。

7、信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备运行时信号不清或缺失。

8、标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

（二）化学性危险、有害因素

1、易燃易爆性物质

该项目在工艺过程主要物质为LNG，具有易燃易爆燃烧危险性。

2、有毒物质

该项目中天然气属于窒息性气体。

3、腐蚀性物质

该项目中LNG不属于腐蚀性物质。

三、环境因素

该项目中作业环境不良，包括场所杂乱、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

1、职业安全卫生组织机构不健全；

2、建设项目“三同时”制度未落实；

3、职业安全卫生管理制度不完善；

4、操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章不完善；

5、职业安全卫生投入不足等。

## 3.3工艺过程中的危险因素辨识与分析

根据物质的危险、有害因素和类比现场调查、了解的资料情况分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的划分办法，对该项目 存在危险因素分析如下。

### 3.3.1火灾、爆炸

天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体，甲类火灾危险性，爆炸极限为5%～15%(V/V)，最小点火能量仅为0.28mJ，燃烧速度快，燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3)，对空气的比重为0.55，扩散系数为0.196，极易燃烧、爆炸，并且扩散能力强，火势蔓延迅速，一旦发生火灾难以施救。

站内工艺过程处于高压状态，工艺设备容易造成泄漏，气体外泄可能发生地点很多，如液压撬、管道焊缝、阀门、加气机等，都有可能存在发生泄漏。

1、易燃、易爆性

天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

现场没有采用适合LNG性质的低温合金钢管道、管件、阀门，发生泄漏后遇点火源发生火灾爆炸。

LNG储罐压力、液位及可燃气体报警等设施失效，监测不及时导致LNG发生泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。

加气站设备未合理安转安全阀及止回阀，火星进入管道从而引发火灾爆炸。

储罐真空阀密封性不好或者未定期更换，从而导致罐体泄漏引发火灾爆炸。

加气站使用的压力管道、压力容器等，在生产使用过程中存在有因超温、超压、超期服役和维护管理不善而发生物理爆炸的危险。其后果可造成人员伤亡或财产损失。

储罐漏热会导致LNG储罐中的介质分层。LNG在储存过程中可能出现分层而引起翻滚，致使LNG大量蒸发，导致储罐压力迅速升高而超过设计压力，如不能及时放散泄压，储罐可能发生物理爆炸。

放散系统中的安全阀若失效，无法通过放散管释放系统中的气体，而导致压力升高，将发生物理爆炸。

设备装置的制造、安装质量不合格发生裂缝而产生泄漏。

设备在运行中由于物理、化学因素而引起的损坏，如腐蚀穿孔、超压、超温引起的形变、裂纹甚至是开裂、爆炸。

管道、阀门连接处垫子在运行出现的密封失效等发生泄漏。

检修质量不合格而引起的不安全状态。

安全与自控装置失效，如放散管、安全阀、防爆膜及压力、温度、自控、检测、联锁等的失效。

管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂。

LNG低温管道应力损坏而发生泄漏。

液压撬、加气机管道连接不牢而发生泄漏。

当加气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。

加气站系统高压运行容易发生超压（如压力测量仪表损坏、有误导致超压），系统压力超过了其能够承受的许用压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂造成天然气大量泄漏。

当LNG大量泄漏遇到水情况下，水与LNG间的接触面激烈地蒸发，其蒸发速率达在0.18/(m2·s)，使得其接触面压力迅速升高发生冷爆炸。

当液化天然气突然降压时，储罐中的液体处在相对过热状态，如果过热度比较大，会造成过热液体的猛烈蒸发，引起蒸气爆炸。

如对不合格的气瓶进行加液，或超压充装，可能发生气瓶爆炸事故。

遇上打雷、闪电等天气时，若依然进行LNG卸车作业，易引发火灾爆炸。

LNG卸车过程，如卸车管道连接处未密封紧或管道发生破裂，将造成槽车内及管道内LNG大量泄漏。

LNG卸车过程，如发生槽车溜车或受外来车辆撞击，可能拉断卸车管道导致LNG大量泄漏。

2、易积聚静电荷性

天然气本身是绝缘体，但它流经管路，进入容器中都有产生静电的特性。静电积聚到一定电位就会发生放电，产生火花，易引起火灾、爆炸事故。

LNG卸车时，静电夹没有钳紧，连接装置与接地体没有构成良好的导电通路，产生静电积聚后易引发火灾爆炸。

3、点火源

(1)设备、管道、加气枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

(2)电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

(3)燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

(4)静电，包括液体、气体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

(5)防雷系统失效，出现雷电火花。

(6)电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

(7)驶入站区的加气车辆未熄火，排气管出口有可能产生火花。

(8)其他可能产生火花的工具、设备，如手机、无绳电话、对讲机等流散能源。

4、人为因素

该项目 加气站建立在高速服务区，车辆流动性较复杂，受外部点火源的威胁较大。

(l)操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。

(2)由于安装检修人员责任心不强或技术素质低等因素而引起的安装检修质量不符合安全要求。

(3)违章用火动火，如检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物等。

(4)违章带入火源，如吸烟、点打火机、火柴等。

(5)违章使用电动工具，违规拉接临时电线等。

(6)违章操作，用铁制工具敲打铁器设备等而产生火花。

(7)由于违章作业或操作错误导致的失控，致使温度异常，热能过量外泄。

(8)其他人员的不安全行为或违章行为。

### 3.3.2中毒和窒息

天然气主要气体由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属于“单纯窒息性”气体，当空气中甲烷达25％～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。高浓度时若不及时脱离，因缺氧而引起窒息。

### 3.3.3电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，非专业人员违章检修等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作、绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。检修时的电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.3.4车辆伤害

车辆伤害指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加气员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.3.5物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。在检修、巡视检查时被高处未被固定的浮物因被碰或风吹等坠落、高处作业时工具抛掷或高处物体件未固定牢固而坠落、设施倒塌、爆炸碎片抛掷、飞溅而遭到伤害。

该项目 天然气高压系统任何细小的泄露都会形成射流，这种射流将对人体造成击穿、击伤伤害。

### 3.3.6机械伤害

在操作、检查、维修设备时不注意被夹击、碰撞、割、刺等；衣物等被绞入转动设备；旋转、往复、滑动物撞击人体等原因，造成人员受伤。

### 3.3.7低温冻伤

由于LNG的低温特性，泄漏后的初始阶段会吸收地面和周围空气中的热量，迅速气化。但到一定的时间后，地面被冻结，周围的空气温度在无对流的情况下也会迅速下降，此时气化速度减慢，甚至会发生部分液体来不及气化而被防护堤拦蓄。LNG泄漏后的冷蒸气云或者来不及气化的液体都会对人体产生低温冻伤等危害。

加液、卸车时，操作人员如未穿戴防护服、面罩和手套，如发生泄漏将对人体产生灼伤。

### 3.3.8其他

在运行、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

LNG泄漏后的冷蒸气云、来不及气化的液体或喷溅的液体，会使所接触的一些材料变脆、易碎，或者产生冷收缩，材料脆性断裂和冷收缩，会对加气站设备如储罐、潜液泵、加气机、加油机、加气车辆造成危害，特别是LNG储罐泄漏时可能引起外筒脆裂或变形，导致保冷性能降低失效，从而引起内筒液体膨胀造成更大事故。

## 3.4主要有害因素分析

### 3.4.1有害物质

经营、储存的天然气对人基本无毒，在正常的运行过程中可能存在微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质对人体造成的不良影响较小。

### 3.4.2噪声危害

生产性噪声一般分为两类，一类是机械运转、机件、物体撞击、摩擦产生的机械噪声，另一类则是由于气体运动引起的空气动力噪声。

加气站经营中的噪声主要来自于大型车辆的启动、运行的噪声以及加气站液压撬、空压机产生的空气动力噪声和机械噪声。

### 3.4.3高温危害

高温环境可引起中暑（热射病、日射病、热痉挛、热衰竭），长期在高温环境中作业，可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。

加气站的高温危害主要是在高温季节，人员在巡视作业时容易引起中暑危险。

## 3.5自然环境条件影响分析

环境对本工程的影响主要有两个方面，一方面是指作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪声、色彩等因素可能导致的危险危害；另一方面是指自然现象，如大风、暴雨、雷电、地震、不良地质条件等

1、大风

本工程在运行过程中存在天然气易燃易爆物质等，如果泄漏在风的作用下气体很容易扩散到其他区域内，若遇火源可发生爆炸等事故。台风可能会造成建筑物、装置设备等毁坏，放散管和电杆倾倒、电力线拉断，可导致触电、火灾事故发生。

2、暴雨

暴雨可能威胁项目场地的安全，遇到暴雨时排水不畅，将受到内涝。

3、冰冻

冰冻主要对工艺装置、输送管道等因冻结而破裂造成物料的泄漏或输送不畅；地面打滑造成人员摔跌等。

4、雷击

该公司地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故。

5、地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸严重事故。根据《中国地震烈度区划图》，该项目所在地区地震烈度为Ⅵ度地区，属于地震危险较小的地区。

6、采光、照明

采光照明不良可能造成操作、检修作业出现失误，作业场所照度不足也可能造成人员发生摔跌发生事故。

## 3.6重大危险源辨识

### 3.6.1重大危险源辩识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。生产单元：是指危险化学品生产、加工及使用的装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元：是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储存区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立的库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：若单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源。生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

公式：S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中： q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

### 3.6.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，大广高速南康北服务区该加气站的LNG被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，临界量为50t。因该项目设备为整体设备，生产和储存单元合为撬装单元，其中LNG基本存在于储罐，加气设备及管道中的天然气存在量极小，忽略不计。

加气站的LNG储罐储存最大量为60m³，液相密度：0.42（t/m3）（-164℃），折算质量单位约为25.2吨。

表3.6-1  重大危险源的危险化学品临界量及储存量

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG | 易燃液体 | 50 | 25.2 | 0.504 | ＜1 |

加气站LNG存在量未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，该项目撬装单元不构成重大危险源。

## 3.7危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3-3。

表3.7-1 主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 加气区、LNG撬装设备区、卸车区 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 变电室、配电室、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 站场内 |
| 4 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 机械传动设备 |
| 5 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 经营、维修场所 |
| 6 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 加气区、LNG撬装设备区 |
| 7 | 低温冻伤 | 人员受伤 | 加气区、LNG撬装设备区 |
| 8 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

- 4 评价方法简介及评价单元的确定

## 4.1评价单元的确定和评价方法选择

### 4.1.1确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合该项目 作业、储存装置的工艺特点及功能分布，进行评价单元划分。

本评价根据委托方提供的项目申请报告和有关技术资料，按照各工序功能分布及作业场所，总体上划分为以下评价单元。

1、选址及总平面布置单元；

2、生产单元；

3、公用工程单元；

4、安全管理单元。

### 4.1.2评价方法的选择

1、定性评价

定性评价为借助于对事物的经验、知识、发展规律的了解及观察等进行分析、判断的方法。内容一般包括对总图及平面布置、物料的储存、运输及控制、检测、警报系统等潜在的危险、危害性的分析评价，以及对安全生产管理体系与安全管理制度的分析评价。

2、定量评价

定量评价为依靠统计数据、检测数据、国家的标准资料、同类或类似系统的数据资料等，运用科学的火灾、爆炸、粉尘危害和毒物危害的安全卫生评价方法进行评价。

## 4.2评价方法简介

### 4.2.1危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2-1。

表4.2-1  危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2-2。

表4.2-2  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.2安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

## 4.3评价单元的确定

### 4.3.1评价单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施，从而在确保安全的前提下节省投资。

### 4.3.2确定本建设项目评价单元

本验收评价根据委托方提供的有关技术资料，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下4个大的单元，见表4-8。

表4.3-1  评价单元划分及评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址、总平面布置单元 | 周边环境、平面布置等 | 安全检查表法 |
| 2 | 生产单元 | 加气作业 | 危险度分析评价 安全检查表法 |
|  |  | 存储装置、工艺装置 |  |
|  |  | 维修作业 |  |
| 3 | 公用工程单元 | 消防设施 | 安全检查表法 |
|  |  | 电气设施 |  |
|  |  | 防雷防静电 |  |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构 | 安全检查表法 |
|  |  | 安全管理责任制 |  |
|  |  | 作业规程 |  |
|  |  | 应急救援预案 |  |

- 5 危险性分析评价

## 5.1危险度评价

本评价单元分为全撬装式	LNG加气站。

储气设备区主要危险物质为天然气，属甲类可燃物质及烃类，故物质取10分；

LNG最大储量为60m3，故容量取5分；

LNG储罐在低温储存，其操作温度在燃点以下，故温度取0分；

使用压力为0.8~1.0MPa，故压力取2分；

操作属于有一定危险的操作，故操作取2分；

综上所述，LNG储罐得分为19分，为Ⅰ级，属高度危险。

项目的储气设施属于高度危险程度范围，由于加气站拟设紧急切断系统，采用密封操作、液位报警等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

# 6 汽车加气站的设施和条件符合性评价

## 6.1加气站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站基本要求进行符合性评价，见表6.1-1。

表6.1-1  加气站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向加气站供应LNG，可采取罐车输送方式。 | 3.0.1 | 该项目 采取LNG槽车运输。 | 符合要求 |
| 2 | 加气站可经营国家行证许可的非油品业务。 | 3.0.8 | 经营非油品业务。 | 符合要求 |
| 3 | LNG加气站的等级划分，应符合表3.0.12的规定。 | 3.0.12 | LNG加气站，LNG储罐为60m³，三级站。 | 符合要求 |

评价小结：

共设检查项3项，符合要求3项。

评价结论：符合安全要求。

## 6.2加气站站址符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站站址进行符合性评价，见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1  加气站站址符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 已取得省能源局规划审查意见。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该项目 不位于城市中心区 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 设在大广高速南康北服务区，不位于城市干道的交叉路口。 | 符合要求 |
| 4 | LNG加气站、各类合建站中的LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定。 | 4.0.7 | 详见表6-3。 |  |
| 5 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.13 | 现场检查时未发现架空电力、通信线路跨越加气站 | 符合要求 |

.2

| 设施名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 实际距离(m) | 标准间距(m) | 规范依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上LNG 卧式储罐 （三级站） | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 36.7 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 大广高速 | 76.2 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 98.7 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 41 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 55.8 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 西面 | 谷山路 | 32.6 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 55 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
| LNG放散管 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 36.7 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 大广高速 | 77 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 99.1 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 51.4 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 46.5 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.7 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 63 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
| LNG加气机 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 37.2 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 大广高速 | 78.1 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 96.5 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 49 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油区（甲类） | 53.6 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.6 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 53 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
| LNG卸车点 | 东面 | 服务区停车位（二类保护物） | 40.3 | 16 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 大广高速 | 141 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 南面 | 加油站罐区（埋地储罐） | 111.7 | 20 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站站房（三类保护物） | 64.3 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  |  | 加油站加油区（甲类） | 69.1 | 25 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 西面 | 谷山路 | 31.5 | 8 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |
|  | 北面 | 加油站原站房(三类保护物） | 52.3 | 14 | GB50156-2021 第4.0.7条 | 符合 |

加气站站址检查结果均为符合要求。

评价小结：本站LNG撬装设备与站外建构筑物之间的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

## 6.3加气站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站站内平面布置进行符合性评价，见表6.3-1、6.3-2。

表6.3-1 加气站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置. | 5.0.1 | 分开设置 | 符合要求 |
| 2 | 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 | 5.0.2 | 车道宽度不小于4m。 | 符合要求 |
| 3 | 站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m。 |  | 不小于9m。 | 符合要求 |
| 4 | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 |  | 停车位为平坡，道路坡度小于2%，且坡向站外。 | 符合要求 |
| 5 | 加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 |  | 混凝土路面。 | 符合要求 |
| 6 | 加区作业区内，不得有"明火地点"或"散发火花地点"。 | 5.0.5 | 无"明火地点"或"散发火花地点"。 | 符合要求 |
| 7 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间设置在站房 | 符合要求 |
| 8 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站用房位于爆炸危险区域之外。 | 符合要求 |
| 9 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出围墙 | 符合要求 |
| 12 | 加油加气站内设施之间的防火间距不应小于表 5.0.13-1 和表5.0.13-2 的规定。 | 5.0.13 | 详见表6.3-2 |  |

表6.3-2  加气站设施之间的防火间距符合性评价表

| 设施名称 | 相邻设施 | 实际间距（m） | 标准要求（m） | 标准规范 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG储罐 | 站房 | 10.8 | 6 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 表5.0.13-2 | 符合 |
|  | 站区围墙 | 24.1 | 4 |  | 符合 |
|  | LNG卸车口 | 2 | 2 |  | 符合 |
|  | LNG加气机 | 2 | 2 |  | 符合 |
| LNG卸车口 | 站房 | 10.5 | 6 |  | 符合 |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 2 |  | 符合 |
|  | LNG放散口 | 12.7 | 3 |  | 符合 |
| LNG放散口 | 站房 | 10.8 | 8 |  | 符合 |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 3 |  | 符合 |
| LNG加气机 | 站房 | 11.2 | 6 |  | 符合 |
|  | LNG潜液泵 | 2.1 | 2 |  | 符合 |
| LNG潜液泵 | 站房 | 10.8 | 6 |  | 符合 |
|  | 站区围墙 | 23.8 | 2 |  | 符合 |

注：LNG为液化天然气缩写。此标准距离根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中表5.0.13-2的规定要求。根据表5.0.13-2注3规定，LNG加气站的撬装设备与站内其他设施的防火间距应按本表相应设备的防火间距确定。

平面布置的检查结果均为符合要求。

评价小结：本站总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021的要求。

## 6.4加气站加气工艺及设施符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站加气工艺及设施进行符合性评价，见表6.4-1。

表6.4-1  加气站加气工艺及设施符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LNG储罐、泵和气化器 |  |  |  |  |
| 1 | LNG储罐的建造应符合下列规定： 1 储罐的建造应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、现行国家标准《压力容器》GB150.1~GB150.4和《固定式真空绝热深冷压力容器》GB/T18442.1~GB/T18442.7的有关规定。 2 储罐区筒的设计温度不应高于-196℃。 3 内罐与外罐之间应设绝热层，绝热层应与LNG和天然气相适应，并应为不燃材料。外罐外部着火时，绝热层的绝热性能不应明显降低。 | 9.1.1 | - 储罐采用合格产品，符合现行国家标准； - 设计温度不高于-196℃； - 内罐与外罐之间设有绝热层。 | 符合要求 |
| 2 | 箱式LNG橇装设备的设置，应符合下列规定： 1 箱式LNG橇装设备的主体箱内侧应设拦蓄池，拦蓄池内的有效容量不应小于LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板的高度不应小于1.2m，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距不应小于0.3m。 2 拦蓄池的底板和侧板应采用耐低温不锈钢材料，并应保证拦蓄池有足够的强度和刚度。 3 LNG橇装设备主箱体应包覆橇体上的设备。主箱体侧板高处拦蓄池侧板以上的部位应设置百叶窗，百叶窗应能有效防止雨水淋入箱体内部。 4 LNG橇装设备的主箱体应采取通风措施，并应符合本规范第12.1.4条的规定。 5 箱体材料应为金属材料，不得采用可燃材料。 | 9.1.4 | LNG橇装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池内的有效容积为LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板高度为1.2米，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3米；拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，同时保证拦蓄池有足够的强度和刚度；LNG橇装设备主箱体包覆橇体上的设备，主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部位和箱顶设置百叶窗，并保证百叶窗能有效的防止雨水淋入箱体内部；LNG橇装设备的主箱体采取通风措施；箱体材料为金属材料，为不可燃材料。 | 符合要求 |
| 3 | 储罐基础的耐火极限不应低于3h。 | 9.1.6 | 耐火极限不低于3h。 | 符合要求 |
| 4 | LNG储罐阀门的设置应符合下列规定： 1 储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定。 2 安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。 3 与LNG储罐连接的LNG管道应设置可远程操作的紧急切断阀。 4 此款删除。 5 LNG储罐液相罐道根部阀门与储罐的连接应采用焊接，阀体材质应与管子材质相适应。 | 9.1.7 | 设两个安全阀（一用一备），安全阀与储罐之间设有切断阀，在站用房处设有紧急切断阀。 | 符合要求 |
| 5 | LNG储罐的仪表设置应符合下列规定： 1 LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀联锁。 2 LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。 3 在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。 4 液位计、压力表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。 | 9.1.8 | - LNG储罐设有液位计和高液位报警器，高液位报警器与进液管道紧急切断阀联锁； - 最高液位以上部位设有压力表； - 内罐与外罐之间设有检测环形空间绝对压力的仪器； - 液位计、压力表能就地指示，并将检测信号传送至站用房集中显示。 | 符合要求 |
| 6 | 充装LNG汽车系统使用的潜液泵宜安装在泵池内。潜液泵罐的设计应符合本规范第9.1.1条的规定。LNG潜液泵罐的管路系统和附属设备的设置，应符合下列规定： 1 LNG储罐的底部（外壁）与潜液泵罐的顶部（外壁）的高差，应满足LNG潜液泵的性能要求。 2 潜液泵罐的回气管道宜与LNG储罐的气相管道接通。 3 潜液泵罐应设置温度和压力检测仪表。温度和压力检测仪表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。 4 在泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀。泵出口宜设置止回阀。 | 9.1.8 | 潜液泵按规范要求安装，泵出口设置安全阀及紧急切断阀 | 符合要求 |
| 二、LNG卸车 |  |  |  |  |
| 1 | 连接槽车的卸液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。 | 9.2.1 | 设置切断阀及止回阀。 | 符合要求 |
| 2 | LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管，其公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。 | 9.2.2 | 采用奥氏体不锈钢波纹软管，压力符合规范要求。 | 符合要求 |
| 三、LNG加气区 |  |  |  |  |
| 1 | LNG加气机应符合下列规定： 1 加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的最大工作压力。 2 加气机计量误差不宜大于1.5%。 3 加气机加气软管应设安全拉断阀，安全拉断阀的拉力宜为400N-600N。 4 加气机配置的软管应符合本规范第9.2.2条的规定，软管的长度不应大于6m。 | 9.3.2 | 选用的加气机符合规范要求。 | 符合要求 |
| 2 | 在LNG加气岛上应配置氮气或压缩空气管吹扫接头，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。 | 9.3.3 | 设有压缩空气管吹扫接头。 | 符合要求 |
| 四、LNG管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | LNG管道和低温气相管道的设计，应符合下列规定： 1 管道系统的设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍，且不应小于连接设备（或容器）的设计压力与静压头之和。 2 管道的设计温度不应高于-196℃。 3 管道和管件材质应采用低温不锈钢。管道 现场国家标准《液化天然气用不锈钢无缝钢管》GB/T 38810的有关规定，管件应符合 现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的有关规定。 | 9.4.1 | LNG管道和低温气相管道选用符合规范要求。 | 符合要求 |
| 2 | 阀门的选用应符合现行国家标准《低温阀门技术条件》GB/T24925的有关规定。紧急切断阀的选用应符合现行国家标准《低温介质用紧急切断阀》GB/T24918的有关规定。 | 9.4.2 | 阀门选用符合标准要求。 | 符合要求 |
| 3 | 远传控制的阀门均应具有手动操作功能。 | 9.4.3 | 具有手动操作功能。 | 符合要求 |
| 4 | 低温管道所采用的绝热保冷材料应为防潮性能良好的不燃材料或外层为不燃材料，里层为难燃材料的复合绝热保冷材料。低温管道绝热工程应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。 | 9.4.4 | 绝热保温材料选用符合规范要求。 | 符合要求 |
| 5 | LNG管道的两个切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置，泄压排放的气体应接入放散管。 | 9.4.5 | 设有安全阀，且泄压排放的气体接入放散管。 | 符合要求 |
| 6 | LNG设备和管道的天然气放散管应符合下列规定： 1 加气站内应设集中放散管。LNG的放散管应接入集中放散管，其他设备和管道的放散管宜接入集中放散管。 2 放散管管口应高出LNG储罐及以管口为中心半径12m范围内的建（构）筑物2m及以上，且距地面不应小于5m。放散管管口不宜设雨罩等影响放散气流垂直向上的装置。放散管底部应有排污措施。 3 低温天然气系统的放散应经加热器加热后放散，放散天然气的温度不宜低于-107℃。 | 9.4.6 | 放散管按规范要求设置。 | 符合要求 |

检查项均符合要求。

评价小结：该加气站加气工艺及设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等规范的要求。

## 6.5加气站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站消防设施及给排水进行符合性评价，见表6.5-1。

表6.5-1  加气站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灭火器材配置 |  |  |  |  |
| 1 | 每2台加气机应设置不少于2具4㎏手提式干粉灭火器，加气机不足2台按2台配置。 | 12.1.1-1 | 已按要求设置。 | 符合要求 |
| 2 | 地上LNG储罐、CNG储气设施应配置2只不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐超过15m时，应分别配置。 | 12.1.1-3 |  | 符合要求 |
| 3 | LNG泵、压缩机操作间（棚）应按建筑面积每50m2配置不少于2具4㎏手提式干粉灭火器。 | 12.1.1-5 |  | 符合要求 |
| 4 | 其余建筑的灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 12.1.2 |  | 符合要求 |
| 二、消防给水 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时，可不设消防给水系统。 | 12.2.3 | LNG储罐总容积不大于60m3，可不设消防给水系统。 | 符合要求 |
| 三、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 2 | 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。 | 10.2.2-4 | 符合国家有关的污水排放标准。 | 符合要求 |

检查项均符合要求。

评价小结：该加气站消防设施及给排水符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

## 6.6加气站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）的有关规定，对加气站电气、报警和紧急切断系统进行符合性评价，见表6.6-1。

表6.6-1  加气站电气、报警和紧急切断系统符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 加气站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 13.1.1 | 加气站的供电负荷等级为三级，信息系统已设不间断供电电源。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | 13.1.2 | 外接服务区380/220V电源。 | 符合要求 |
| 3 | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min | 13.1.3 | 采用应急照明，照明时间不小于90min | 符合要求 |
| 4 | 加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设.电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 13.1.5 | 采用埋地敷设，电缆穿越行车道部分，穿钢管保护。 | 符合要求 |
| 5 | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、LPG、LNG、CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 13.1.6 | 采用电缆沟敷设电缆，符合本条规定。 | 符合要求 |
| 6 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | 13.1.7 | 设备选型符合规范要求。 | 符合要求 |
| 7 | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1 爆炸性环境的电力装置设计，宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备，布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2 在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 3 爆炸性环境内的电气设备和线路，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 | GB50058-2014 5.1.1 | 在爆炸性环境中采用防爆电气。 | 符合要求 |
| 8 | 除本质安全电路外，爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护，不可能产生过载的电气设备可不装设过载保护。爆炸性环境的电动机除按照相关规范要求装设必要的保护之外，均应装设断相保护。如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时，应采用报警装置代替自动断电装置。 | GB50058-2014 5.3.2 | 装有相应的保护措施。 | 符合要求 |
| 9 | 在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 | GB50058-2014 5.4.1 | 电线均装有套管。 | 符合要求 |
| 10 | 爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统 | GB50058-2014 5.5.2 | 采用等电位连接。 | 符合要求 |
| 11 | 加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 13.1.8 | 照明灯具按本条规定执行。 | 符合要求 |
| 12 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《安全生产法》第四十四条 | 配电间未设置操作规程；未设置物料（LNG）安全周知卡 | 不符合要求 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | LNG储罐必须进行防雷接地，接地点不应小于两处。 | 13.2.1 | 已按要求接地。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 13.2.2 | 依据防雷检测报告，接地电阻不大于4Ω。 | 符合要求 |
| 3 | 加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 13.2.7 | 按本条规定执行。 | 符合要求 |
| 4 | 加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 按本条规定执行。 | 符合要求 |
| 5 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.9 | 采用TN- S系统。 | 符合要求 |
| 6 | 地上或管沟敷设的LNG管道，应设防静电和防感应雷的共同接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 13.2.10 | 不大于30Ω。 | 符合要求 |
| 7 | LNG罐车卸车场地，应设卸气时用的防静电接地装置，井应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 13.2.11 | 已按要求设置静电接地仪。 | 符合要求 |
| 8 | 在爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 | 13.2.12 | 用金属线跨接。 | 符合要求 |
| 9 | LNG罐车卸车场地内用于防静电跨接的规定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 13.2.16 | 不在爆炸危险1区。 | 符合要求 |
| 三、报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加气站、加油加气合建站、加油加氢合建站内设置有LPG设备、LNG设备的露天场所和设置有CNG设备、氢气设备与液氢设备的房间内、箱柜内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。 | 13.4.1 | 在撬装设备内设置4台可燃气体探测器。 | 符合要求 |
| 2 | 可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的的25%。 | 13.4.2 | 可燃气体报警器选用符合规范要求。 | 符合要求 |
| 3 | LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。 | 13.4.3 | 设有液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。 | 符合要求 |
| 5 | 报警器宜集中设置在控制室或值班室内。 | 13.4.4 | 设置在站用房内。 | 符合要求 |
| 6 | 报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于60min。 | 13.4.5 | 配有不间断电源，供电时间能满足要求 | 符合要求 |
| 7 | 可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检车报警设计标准》GB/T50493的有关规定。 | 13.4.6 | 可燃气体检测器和报警器的选用和安装，符合标准规范要求。 | 符合要求 |
| 8 | LNG泵应设超温、超压自动停车泵保护装置。 | 13.4.7 | 设有紧急切断装置。 | 符合要求 |
| 四、紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能 | 13.5.1 | 在加气机和站用房内设有紧急切断按钮。 | 符合要求 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置 | 13.5.2 | 在加气机和站用房内设有紧急切断按钮。收银台处紧急停止按钮未固定安装。 | 不符合要求 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭 | 13.5.3 | 能够通过紧急切断按钮关闭 | 符合要求 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 13.5.4 | 只能手动复位。 | 符合要求 |

检查项基本符合要求。其中，不合格项：1、配电间未设置操作规程；现场未设置物料（LNG）周知卡；2、收银台处紧急停止按钮未固定安装。已在现场不符合项中提出，企业已完成整改，见附件。

评价小结：该加气站电气、报警和紧急切断系统符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等规范的要求。

## 6.7加气站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加气站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表6.7-1。

表6.7-1 加气站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300c㎡/㎡（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 14.1.4 | 站用房选用机械通风，撬装设备采用自然通风。 | 符合要求 |
| 二、建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 布置有LNG设备的房间的地坪应采用不发生火花地面。 | 14.2.5 | 采用不发生火花地面。 | 符合要求 |
| 2 | 当压缩机间与值班室、仪表间相邻时，值班室、仪表间的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且与压缩机间的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | 14.2.8 | 中间隔墙为无门窗洞口的防火墙。 | 符合要求 |
| 3 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 14.2.9 | 站用房内设置办公室、值班室等；现场检查时未发现明火设备 | 符合要求 |
| 4 | 加气站内不应建地下和半地下室。 | 14.2.15 | 未建地下和半地下室。 | 符合要求 |

检查项均符合要求。

评价小结：该加气站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

## 6.8安全设施设计的采纳情况

对照《江西省高速实化新能源有限责任公司福银高速大广高速南康北服务区西LNG加气站安全设施设计》（2022.08），项目安全设施设计采纳情况见下表。

表6.8-1 安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 工艺系统的安全设施设计 |  |  |
|  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
| 1、防泄漏 | 1箱式LNG橇装设备为橇装一体化设备，由设备厂商整体制造，它的设置应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021以下规定： LNG橇装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池的有效容量不小于LNG储罐的容量，拦蓄池侧板高度为1.2m，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3m。 拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，并保证拦蓄池有足够的强度和刚度。 LNG橇装设备主箱体包覆橇体上的设备。主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部分和箱顶设置百叶窗，百叶窗能有效防止雨水淋入箱体内部。 LNG橇装设备的主箱体采取通风措施，符合本规范第12.1.4条的规定。 箱体材料为金属材料，不得采用可燃材料。 ）与LNG储罐连接的LNG管道设置可远程操作的紧急切断阀，在事故状态下，做到迅速和安全地关闭与LNG储罐连接的LNG管道阀门，防止泄漏事故的扩大。 | LNG储罐及管道之间设置有紧急切断阀 | 已落实 |
| 2、 防火 | 储罐基础的耐火极限不低于3h。 | 耐火极限不低于3h | 已落实 |
| 3、 防爆 | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021年版）第7.0.8，加气站的变配电间或室外变压器布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离大于3.0m。 | 位于爆炸危险区域之外 | 已落实 |
| 4、 防毒 | LNG无毒，该项目 不涉及。 | - | - |
| 5、防腐蚀 | LNG加气管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012的规定、阀门、管件材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10。加气管道无需做防腐。 | 加气管道材质选用奥氏体不锈钢 | 已落实 |
| 6、防尘 | 该项目 不涉及 | - | - |
|  | 4.1.2 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |
| 1、联锁保护 | LNG储罐设置液位计和高液位报警器。高液位报警器与进液管道紧急切断阀连锁 | 设置液位计及高液位报警；与进料切断阀进行联锁 | 已落实 |
| 2、安全泄压措施 | 1）加气站内设置集中放散管。LNG储罐的放散管接入集中放散管，其他设备和管道的放散管接入集中放散管。 | 安全阀一用一备，定期检测 | 已落实 |
|  | 2） LNG放散管管口高出LNG储罐及以管口为中心半径12m范围内的建（构）筑物2m及以上，且距地面不小于5m。放散管口不设雨罩等影响放散气流垂直向上的装置。放散管底部设置排污措施。 | 设置泄压装置，泄压气体排入放散管 | 已落实 |
|  | 3）LNG放散经加热器后放散，放散天然气的温度为-15℃，不低于-107℃。 | 设置集中放散管 | 已落实 |
| 3、紧急切断 | 1）LNG加气机软管上均设置安全拉断阀，安全拉断阀的脱离拉力为400N~600N。防止加气过程中汽车突然驶离造成气体泄漏。 | 设置紧急切断阀 | 已落实 |
| 4、反应失控 | 该项目 无化学反应，不涉及反应失控。 | - | - |
| 5、 | 在加气区设置紧急停止按钮：发生意外事故时，实现紧急总配电箱停电，只能通过手动停止，手动复位。 | 设置紧急停止按钮 | 已落实 |
|  | 4.2 总平面布置 |  |  |
|  | 4.2.1建筑项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施 |  |  |
| 1 | 站区由站房、箱式LNG橇装设备组成，站房位于设备北侧。 站区北侧为架空电力线（H=8m，有绝缘层），东侧为架空电力线（H=8m，有绝缘层）和民房（三类保护物），南侧为服务区停车位（二类保护物）、垃圾堆放点（丙类），西侧为加油站站房（三类保护物)。 箱式LNG橇装设备布置由厂家负责设计、安装，设施之间应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表5.0.13-2的要求。 | 站区总平面布置按设计要求布置 | 已落实 |
|  | 4.2.2全站及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
|  | 该项目 总平面及竖向布置严格遵循《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关各项规定，主要安全考虑如下： 1）作业区严禁吸烟或使用其他明火。 2）站内设施防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表5.0.13的规定。 3）站区车辆入口和出口分开设置。 4）站内双车道宽度大于6米，道路转弯半径大于12米。 5）配电间布置在爆炸危险区域之外，与爆炸危险区域边界线的距离不小于3米。 6）作业区与辅助服务区之间设置界线标识。 7）站内不种植油性植物。 | 分区明确，布置合理 | 已落实 |
|  | - 4.2.4 厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |
|  | - 该项目 站区车辆入口和出口分开设置。长途客运车辆不应载客进入站区。 | - 车辆入口和出口分开设置 | - 已落实 |
|  | 4.3 设备及管道 |  |  |
|  | 4.3.1压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性，包括进口压力容器满足国家强制性规定的情况 |  |  |
|  | 根据《特种设备安全监察条例》第九十九条规定：压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱等。压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于50mm 的管道。 储罐最大工作压力1.2MPa，设计压力1.44MPa为工作压力的1.2倍。设计符合现行国家标准《压力容器》GB150.1~GB150.4、《固定式真空绝热深冷压力容器》GB/T18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016的有关规定。 潜液泵、加液机最大工作压力1.6MPa，设计压力1.92MPa为工作压力的1.2倍。 管道系统的设计压力为最大工作压力的1.2倍，不小于所连接设备（或容器）的设计压力与静压头之和。 | 储罐设计温度和设计压力满足要求 | 已落实 |
|  | 4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
|  | 1）箱式LNG橇装设备由厂家成套提供，包括LNG储罐、潜液泵、增压气化器、卸液口、加气机。撬装设备设计、制造应能满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中9.1的要求。 | 设备由有资质厂家成套提供 | 已落实 |
|  | 2）箱式LNG橇装设备 （1）LNG橇装设备的主箱体内侧设置拦蓄池，拦蓄池的有效容量不小于60m3，拦蓄池侧板的高度不小于1.2m，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3m。 （2）拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，并保证拦蓄池有足够的强度和刚度。 （3）LNG橇装设备主体箱容纳橇体上的储罐、潜液泵池、管路系统、计量与防爆控制系统等设备。主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部位和箱顶设置百叶窗，百叶窗能有效防止雨水淋如箱体内部。 （4）LNG橇装设备的主箱体采取通风措施，符合以下规定： 采用自然通风，通风口总面积不小于300cm/㎡（地面），通风口不少于两个，且靠近可燃气体积聚的部位设置。 （5）箱体材料为金属材料，不得采用可燃材料。 | 设置拦蓄池 | 已落实 |
|  | 3）卸车软管采用奥氏体不锈钢波纹软管，公称压力2.5Mpa,为装卸系统工作压力的2倍，爆破压力10Mpa，为公称压力4倍。 | 卸车软管采用不锈钢波纹软管 | 已落实 |
|  | 4）储罐、管道等特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 特种设备已向相关部门登记 | 已落实 |
|  | 5）储罐、管道等特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（5）特种设备运行故障和事故记录；（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 建立特种设备安全技术档案 | 已落实 |
|  | 6）储罐、管道等特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 特种设备正常维护保养 | 已落实 |
|  | 7）储罐、管道等特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 特种设备定期检验在有效期内 | 已落实 |
|  | 8）站内各种设备的安装、验收、检修记录等资料应齐全。 | 资料齐全 | 已落实 |
|  | 4.4 电气 |  |  |
|  | 4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |
| 1 | 本站用电负荷为三级负荷，电源引入服务区配电间，采用放射式供电方式。低压配电系统接地形式采用TN-S系统，配电电压为380/220V。配电控制室、空压机间、楼梯间、走廊等处设应急照明。该站内所有的应急照明灯采用 LED型节能灯，电源引自A型应急照明集中电源箱。应急照明采用集中电源和非集中控制型系统,且能手动控制系统的应急启动，持续时间≥90分钟。疏散走道的地面最低水平照明不低于1.0lx；人员密集场所内的地面最低水平照明不低于5.0lx,走廊和楼梯间内地面最低水平照明不低于5.0lx。配电控制室应急照明照度不低于正常照明照度。为了避免紧急停电时数据丢失，信息系统和监控系统设计了UPS电源，UPS为单进单出，AC220V。供电时间不低于120分钟。 | 三级负荷；采用TN-S系统 | 已落实 |
|  | 4.4.2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
| 1 | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021年版）第13.1.8条，加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。 | 防爆范围内仪表、灯具符合防爆要求 | 已落实 |
| 2 | 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择符合GB50058-2014表5.2.2-1的规定。 | 爆炸区域内电气设备防爆等级能够满足要求 | 已落实 |
| 3 | 3）爆炸性环境内电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系符合GB50058-2014表5.2.2-2的规定。 | 电气保护级别符合规定 | 已落实 |
| 4 | 防爆电气设备的级别个组别比低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。气体分级与电气设备类别关系符合GB50058-2014表5.2.3-1的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸型混合物时，按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选择防爆设备。无凭据可查时按照危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。 | 不存在两种以上可燃气体 | - |
| 5 | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.1.7条，爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。本站爆炸危险区域内电气设备防爆等级不低于EXdIIBT4。 | 电气设备防爆等级EXdIIBT4 | 已落实 |
| 6 | 站内作业区严禁使用非防爆移动通信工具及器材。 | 设置警示标志，作业区严禁使用非防爆移动通信工具及器材 | 已落实 |
|  | 4.4.3防雷、防静电接地设施 |  |  |
| 1 | 接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体。防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等共用接地装置，其接地电阻≤4Ω。 | 共用接地装置 | 已落实 |
| 2 | 站内撬装设备每处设备接地点不少于2个，在LNG卸车点处设置卸气防静电接地报警仪和人体静电释放装置。 | 设置静电报警仪、人体静电释放装置 | 已落实 |
| 3 | 加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，形成接地网。其接地电阻R≤4Ω。 | 接地电阻小于4Ω，详见防雷检测报告 | 已落实 |
| 4 | 电缆保护管、电缆金属外皮等均接地.进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封 | 采用防爆胶泥密封 | 已落实 |
| 5 | 接地装置接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地线采用-40*4热镀锌扁钢，焊接连接，埋深0.8米。焊接处做防腐。 | 有接地装置 | 已落实 |
| 6 | 在爆炸危险区域内管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下可不跨接。 | 有金属线跨接 | 已落实 |
| 7 | 天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于4Ω。在爆炸危险区域内的天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处用TRJ10mm2铜绞线做防静电跨接，防静电接地装置的接地电阻不大于4Ω | 不大于4Ω | 已落实 |
| 8 | #### 在爆炸危险区域内管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下可不跨接 | 法兰等进行金属跨接 | 已落实 |
| 9 | 保护接地（PE）或接零（N）支线必须单独与保护接地（PE）或接零（N）干线相连接，不得串联连接 | 未进行串联 | 已落实 |
| 10 | 站房防雷（三类防雷）：在屋面女儿墙上采用Φ12热镀锌圆钢敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。高出站房屋面的所有金属突出物与接闪带可靠连接。高出站房屋面的所有金属突出物应与接闪带可靠连接。 | 防雷装置检测合格 | 已落实 |
| 11 | 加气站建筑物电子信息系统的SPD为D级。浪涌保护器型号选择当地气象局备案产品。电子信息系统防护等级的分级：本工程按D级雷电电磁脉冲防护等级设防：在低压配电系统中采用B级电涌保护器进行保护。主要防护措施：采用等电位连接，在站房内设总等电位箱；利用基础钢筋实施共用接地；信息系统设备处采用专用接地线；浪涌保护器(SPD)的设置及设置部位：配电间总配电柜内的母线的各相上；末端配电箱的母线的各相上；由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD,并就近与进出口建筑物的各种金属管道等进行等电位联结。 | 进行等电位联结 | 已落实 |
| 12 | 在建筑物的地面层处，下列物体防雷装置做防雷等电位连接；建筑物金属体；金属装置；建筑物内系统；进出建筑物的金属管线。除此，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，满足间隔距离的要求。 | 防雷装置做防雷等电位链接 | 已落实 |
| 13 | 每个建筑物中的下列可导电部分，做总等电位连接：总保护导体（保护导体、保护接地中性导体）；电气装置总结地导体或总接地端子排；建筑物内的水管、采暖和空调管道等各种金属干管；可接用的建筑物金属结构部分。 | 导电部分做总等电位连接 | 已落实 |
| 14 | 电涌保护器选用当出现危险的工频续流或工频漏电流时能迅速脱扣的专用外部SPD脱离器，并依据产品《型式试验报告》中“外部SPD脱离器技术要求及对应的短路电流耐受能力” 表进行外部SPD脱离器的选型。 | 电涌保护器选型合理 | 已落实 |
|  | 4.5 自控仪表 |  |  |
|  | 4.5.1 应急或备用电源、气源的设置 |  |  |
| 1 | 采用UPS不间断电源为控制系统和现场检测仪表供电，其后备电池组在外部电源中断后提供不少于60分钟的供电时间。 | 自控系统设置不间断电源；站房设置空压机 | 已落实 |
|  | 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急切断系统、安全仪表系统等 |  |  |
| 1 | 自控设计 依据工艺流程和相关规定的要求，本次设计加油加气站加气部分的自控系统由生产过程控制系统和安防系统构成。生产过程控制系统对加气站进气、存储、加气等过程进行监控，并预留上传接口；安防系统对站区内的安全状况进行动态检测及报警。 | 按要求设置 | 已落实 |
| 2 | 生产控制系统 生产过程控制系统由生产监控操作站、LNG单元控制器和现场仪表构成。 生产监控操作站设置在便利店内，对加气生产过程进行监测管理，动态显示加气流程，包括包括LNG整装橇、LNG加气机的运行状态以及急停按钮、可燃气体探测器的报警信息，完成数据存储及各种管理报表的查询、打印。 LNG单元控制器机柜设置在配电及控制室，采集LNG整装橇（内含LNG储罐、潜液泵、LNG加气机、声光报警器、可燃气体报警控制器、紧急停止按扭等）仪表信号，并通过TCP/IP以太网标准接口将信息上传至生产监控操作站。在便利店设置1台收费电脑，用于加气收费。 加气站所采用的LNG整装橇（含LNG潜液泵、LNG储罐、LNG单元控制机柜）、LNG加气机均由供货商整套提供。以上设备内部的仪表电缆、防爆接口材料、电缆保护管等也由供货商整套提供。LNG设备还应满足如下要求： 1、在LNG储罐上应设置差压液位变送器，用于实时检测LNG储罐液位信息，信号接入LNG整装橇上的防爆盒；当储罐液位达到高、低液位设定值时应立即报警，提示工作人员；当储罐液位达到高高液位设定值时，并联锁进液切断阀停止进液；当储罐液位达到低低液位设定值时，联锁出液阀停止加液。 2、在LNG储罐上应设置压力变送器，用于实时检测LNG储罐压力信息，信号接入LNG整装橇上的防爆盒，并根据高、高高压力报警设定值联锁启动储罐超压报警及安全放散阀启动。 3、潜液泵应设有温度变送器、液位计等检测仪表，并根据流程需求完成相关联锁控制。 4、LNG加气机应配置满足工艺要求的仪表设备。 5、供货商整套提供的LNG单元控制器应满足如下功能要求：控制器选用可编程控制器（PLC），应能够对橇装LNG储罐、LNG潜液泵、LNG加气机的压力、温度、流量、液位等物理量进行自动检测，由程序实时调用进行动态监测，并对潜液泵、控制阀、LNG加气机等进行控制，实现LNG卸车、存储、增压、加液等流程的自动化运行。 6、供货商整套提供LNG整装橇应配带声光报警器，其声光报警器设置配电控制室，其声音强度应≥75dB、光源颜色应为红色。生产控制系统的集成、组态、安装、调试、投运由系统集成商负责完成。压缩机厂家与业主共同协商需要上传的数据内容，协助并无条件提供生产控制系统集成商所需全部资料以完成生产控制系统组态工作。 7、生产控制系统将完成对加气设备进行监控、调度、管理的任务。供货商应提出详细的功能，经设计审查通过后报业主批准后实施。供货商可根据业主需要对系统提供更合理的优化方案。 | 设置温度及压力变送器及就地指示 | 已落实 |
| 3 | 安防系统 紧急切断系统 在加气区域共设置4个紧急停止按钮，分别布置在LNG整装橇2点(由厂家成套，规格应与设计规格一致）、便利店收银台1点（利用电气专业的全场停电按钮，要求按钮预留1对无源常闭触点）、卸车点1点、配电控制室1点（厂家成橇提供）。在事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现加气系统的紧急停车，现场LNG整体橇停电。 紧急停车按钮命令优先于任何操作方式。所有紧急停车按钮的动作将发出闭锁信号，切断所有工艺设备电源。使加气设备、气动阀门、成橇装置等均在未接到人工复位的命令前不能再次启动。 可燃气体报警系统 本次设计设置1套可燃气体报警系统，该系统由可燃气体探测器、可燃气体报警控制器组成。 在加气站加气区域共设置可燃气体探测器4点：LNG整装橇3点（2台加气机各1点、LNG储罐旁1点）、卸车点1点。可燃气体报警控制器设置在收银台（应24小时有人值守），报警控制器接收现场可燃气体探测器信号，同时将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况；另外可燃气体报警控制器将二级报警信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车。 橇内可燃气体报警探测器与LNG防爆轴流风机及声光报警器联锁，当橇内可燃气体探测器监测到可燃气体泄漏时，立即由相应的站级过程控制器联锁启动LNG整体橇防爆轴流风机，声光报警器。由站级过程控制器联锁LNG整体橇紧急停车，切断电源。 可燃气体的一级报警设定值小于或等于20%爆炸下限。 可燃气体的二级报警设定值小于或等于40%爆炸下限。 可燃气体一级报警时需现场人员巡检处理，二级报警时通过LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车，切断电源。 | 在加气机、卸车点及控制室等有紧急切断设施；紧急切断按钮有失效保护功能，手动复位 | 已落实 |
| 4 | 系统功能 生产控制系统将完成对加气设备进行监控、调度、管理的任务。供货商应提出详细的功能，经设计审查通过后报业主批准后实施。供货商可根据业主需要对系统提供更合理的优化方案。 主要功能: 对现场的工艺变量进行数据采集和处理； 经通信接口与第三方成套控制系统交换信息； 监控各种工艺设备的运行状态； 现场可燃气体的监视和报警； 实时数据的采集、归档、管理以及趋势图显示； 历史数据的查询、统计、管理以及趋势图显示； 标准组态应用软件和用户生成的应用软件的执行； 打印报警和事件报告； 紧急切断系统控制； 自动化监控系统诊断； 与生产管理系统数据交互，为上层管理平台提供基础数据； 支持生产管理系统IC 卡验证和结算业务。 其它 | 设置可燃气体报警系统；可燃气体探测器设置在站用房内 | 已落实 |
| 5 | 仪表和控制系统的选用 仪表选型原则 检测控制仪表是进行数据采集和执行控制系统命令的关键环节，直接关系到整个计算机监控管理系统运行的准确性和可靠性。因此，选择的仪表应满足技术先进、性能可靠、操作维护方便、经济合理等原则；应满足被检测变量的精确度等级要求；处于爆炸危险区域内的电动仪表，主要按隔爆型进行选型设计，防爆等级不低于Ex dbⅡBT4Gb，仪表防护等级不低于IP65。 控制系统选型原则 控制系统采用计算机控制方式，选择的仪表满足技术先进、性能可靠、操作简便、经济合理的原则，同时满足被测变量的精度要求。 PLC系统的数字量输出要求为继电器输出形式，输出触点容量不小于24VDC、3A。 PLC系统的数字量输入为无源触点。 PLC系统应具备TCP/IP以太网标准接口。 系统编程软件应具有离线仿真、在线维护的功能。系统编程语言应有梯形逻辑、功能块、事件功能图、指令表、结构文本和C语言。这些语言可以根据用户的要求，任意混合编程。 要求PLC系统必须技术先进、安全可靠，同时要便于操作维护。 现场主要仪表选型 1）可燃气体探测器选用催化燃烧式，并配带声光报警装置，露天场所配套遮阳防雨罩； 2) 急停按钮选用具有失效保护且只能手动复位的自锁按钮； | 防爆电气等级ExdⅡBT4；仪表防护等级IP65 | 已落实 |
| 6 | 仪表防护、防爆、防雷、防电磁干扰、接地措施 本设计所选仪表防护等级不低于IP65,可保证在室外恶劣气候环境下正常工作。 爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型，防爆等级不低于ExdbIIBT4Gb。 在主电源、室外的数字量输入、输出信号、通讯信号设置浪涌保护器，可防止雷电损害。 现场远传仪表电气接口与电缆保护钢管之间均应通过隔爆铠装电缆夹紧密封接头、防爆挠性软管连接，成橇设备内的仪表连接也应以上述方式执行。 仪表及控制系统的保护接地、工作接地、防静电接地和防雷接地应采用等电位连接方式，并与电气专业的低压配电系统合用接地装置。接地装置的设计执行电气专业的相关标准。仪表系统的接地电阻值不应大于 4Ω。 配电及控制室采用网型结构，在机柜底部的支撑上安装接地排，应采用截面尺寸为40×4mm(宽×厚)铜材或热镀锌扁钢制作接地排。各机柜的接地采用 1×16mm 2 的接地线进行工作接地与保护接地，接至机柜间内的延长型接地汇流排，实现本单元“等电位”连接。 总屏蔽主电缆通过接线箱再通过总屏蔽分支电缆连接至现场仪表的接地方式为： 仪表分支电缆屏蔽层在接线箱通过端子与主电缆总屏蔽连接不接地，铠装层通过接地汇流排接保护地；仪表主电缆屏蔽层在室内机柜通过接地汇流排接工作地，铠装层通过接地汇流排接保护地。 总屏蔽电缆直接连接到现场仪表的接地方式为：仪表电缆在现场一次仪表侧绝缘浮空，在机柜间侧单端通过接地汇流排接工作地；仪表电缆铠装层通过接地汇流排接保护地。 | 仪表防护、防爆、防雷、防电磁干扰、接地措施 与设计一致 | 已落实 |
| 7 | 配电及控制室、便利店、办公室 配电及控制室内设置1面LNG单元控制器机柜。 配电及控制室设置冷暖空调，以保持合适的温度及湿度。温度要求：18～28℃，温度变化率应小于5℃/h，并不得结露；相对湿度：50%±10% ，环境相对湿度变化率应小于6%/h。 配电及控制室内敷设架空式重型防静电地板，架空高度300mm。 便利店内设置1台收费电脑、1台生产监控操作站。 在收银台设置、可燃气体报警控制器、声光报警器（成橇）、串口服务器、网络交换机（串口服务器和网络交换机安置在电气专业设置的监控机柜内）。 | 配电及控制室、便利店、办公室 与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.7 其他防范设施 |  |  |
|  | - 4.7.1防汛、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
| 1 | 防汛 1）防汛工作实行领导负责制，分级负责，统一指挥，坚持24小时值班制，如有重大险情立即报告项目部防洪领导小组。 2）根据当地汛情规律，确定防洪值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联系，及时收听、收看当地的天气预报，及时掌握天变化情况。当遇有灾害天气预报时、站区必须有负责人值班，确保出现险情能够迅速做出反应。 3）汛期内加强工地巡查、信息的传递和反馈工作，做好汛期雨中、雨后检查，一旦发成险情水害，及时组织抢救，将水害造成的损失降至最低限度内。 | 该项目 位于南康北服务区，建设前已考虑防洪方面措施 | 已落实 |
| 2 | 防台风 1）结构设计时应考虑罩棚的风荷载的影响、所选用的材料强度、质量等均要满足要求。此次设计不涉及该项设计。 2）如有台风，应对加气站的设备、设施进行一次全面的检查，确保门、窗紧锁；对消防器材箱、消防沙箱、站内外的灯箱等进行加固；对加气机进行遮盖，以防加气机进水引起短路；对站内的下水道进行重新疏通，以防大面积积水；准备沙袋，以防雨水倒灌；配备抗台物资，24小时监守岗位。 | 对消防设施进行定期检查 | 已落实 |
| 3 | 防地质灾害 1）防地基沉陷 在布置设备对设备基础、地基进行夯实，确保设备基础、地基稳固牢靠。 | 基础、地基稳固 | 已落实 |
| 4 | 该地区的抗震设防烈度为6度，该项目 建、构筑物抗震按6度抗震设防，按6度采取抗震构造措施。 | 按6度抗震进行设防 | 已落实 |
| 5 | 防自然灾害 1）防雷 加气站建筑物电子信息系统的SPD为D1级。加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。在供配电系统的电源端安装于设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 设置电涌保护器 |  |
|  | 4.7.2防噪音、防护栏、安全标志、风向标的设置 |  |  |
| 1）防噪音 | 该项目 不涉及高噪音设备，站区内噪音符合《工业企业场区噪声控制设计规范》GB/T50087-2013，不高于85分贝。 | 不涉及高噪音设备 | 已落实 |
| 2）防冻伤 | 箱式LNG橇装设备的主箱体内侧设置拦蓄池，拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，并保证拦蓄池有足够的强度和刚度。 管道和管件材质采用耐低温不锈钢。箱式LNG撬装设备基础混凝土需采用抗冻混凝土，抗冻等级不低于F150。 | 设置拦蓄池，拦蓄池采用耐低温不锈钢材料 | 已落实 |
| 3）防护栏 | 箱式LNG橇装设备外加气机附近设置防撞柱，高度不小于0.5米。 | 撬装设备附近，设置防撞柱 | 已落实 |
| 4）安全标志 | 站内应设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。依据《危险化学品建设项目安全设施目录》中规定的安全警示标志内容，在箱式LNG橇装设备危险区域设置安全警示标志。车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识，明确进入拟改建站的要求和注意事项。加气岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识。站房、配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。站内卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。气运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。作业区与辅助服务区之间设置明显的界限标识。加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 消防安全标志的设置应符合GB15630的要求。安全通道、危险作业区护拦以及消防器具等的安全色设计执行《安全色》标准。标志设计执行《安全标志》规定。 | 站区设置各类安全警示标志 | 已落实 |
|  | 4.7.3个体防护装备的配备 |  |  |
| 1 | 依据《个体防护装备选用规范》GB11651-2008中规定的劳动防护用品和装备包括内容，设计采用个人劳保用品配备有：防静电工作服、鞋子、耐低温手套、急救药箱、防冻膏，还有应配备有防护面罩等 | 站内按要求配备个人防护物品 | 已落实 |
|  | 4.7.7其他安全对策措施 |  |  |
| 1） | 防坠落等伤害措施。站区内凡有可能发生坠落危险的操作岗位，应按规定设计便于操作，巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施。 | 有扶梯、平台、围栏等设施 | 已落实 |
|  | 应按规定配发防护服、面罩/护目镜和手套等个人防护用品，应配备相应的应急救援物资、设备。 | 配备应急救援物资 | 已落实 |
|  | 单位主要负责人、安全管理人员经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。 | 主要负责人、安全管理人员已取证 | 已落实 |

综合上表：该项目评价范围内装置采用的安全设施大部分符合《安全设施设计》提出的要求。

# 7 特种设备及强制性检测设备、设施情况检查

## 7.1强制性检测设备、设施情况检查

该加气站安全阀于2022年12月09日经广西壮族自治区特种设备检验研究院检验合格，检验有效期至2023年12月09日。

该加气站压力表于2023年5月经江西省检验检测认证总院计量科学研究院检定合格，检验有效期至2023年11月。

该加气站可燃气体报警器经中溯计量检测有限公司检验合格，校准证书均在有效期内，详见附件。

因此，该项目安全阀、压力表及可燃气体探测器等均定期检验，符合安全要求。

## 7.2特种设备监督检验情况评价

该加气站主要有LNG储罐及真空绝热低温泵池等特种设备，均已取得使用登记证和进行了检测检验，检验证书均在有效期内，符合安全要求。

# 8 法律法规符合性评价

依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安监总局令第36号（国家安监总局令第77号修改）及《中华人民共和国安全生产法》等相关法规编制建设项目“三同时”、安全设施的设计、施工、检验、检测及相关要求检查表，检查项目及内容见表8-1

表8-1  证照、资质符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目“三同时”审查 |  |  |  |
| 1.1 | 项目备案文件 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》 | √ | 办理，见附件 |
| 1.2 | 建设项目安全预评价 | 国家安监总局36号令、77号令修改 | √ | 办理，由江西省赣华安全科技有限公司编制安全预评价报告 |
| 1.3 | 建设工程消防验收意见书 | 消防法 | √ | 办理 |
| 1.4 | 建设项目安全设施设计审查 | 国家安监总局36号令、77号令修改 | √ | 办理 |
| 2 | 其他要求 |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位必须具有相关资质 |  | √ | 具有相关资质，见附件 |
| 2.2 | 监理单位应具有相关资质 |  | √ | 具有相关资质，见附件 |
| 2.3 | 压力容器、安全附件检测单位 |  | √ | 进行了相关检测，详见附近 |
| 2.4 | 防雷检测单位 |  | √ | 江西赣象防雷检测中心有限公司 |
| 2.5 | 安全设备、设施检测、检验 | 安全生产法 | √ | 检验 |
| 2.6 | 特种设备检测检验 | 安全生产法 | √ | 检验 |
| 2.7 | 主要负责人、安全管理人员培训合格 | 安全生产法 | √ | 参与培训 |
| 2.8 | 从业人员培训 | 安全生产法 | √ | 厂内培训 |
| 2.9 | 特种作业人员培训、取证 | 安全生产法 | √ | 经培训、取证 |
| 2.10 | 从业人员工伤保险 | 安全生产法 | √ | 购买 |
| 2.11 | 安全投入符合要求 | 安全生产法 | √ | 安全投入符合要求 |
| 2.12 | 安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 | 安全生产法 | √ | 设立安全生产领导小组，专职安全人员 |
| 2.13 | 安全生产责任制 | 安全生产法 | √ | 制定 |
| 2.14 | 安全生产管理制度 | 安全生产法 | √ | 制定 |
| 2.15 | 安全操作规程 | 安全生产法 | √ | 制定 |
| 2.16 | 事故应急救援预案 | 安全生产法 | √ | 制定、备案 |
| 2.17 | 事故应急救援组织、人员、器材 | 安全生产法 | √ | 配备 |
| 2.18 | 劳动防护用品 | 安全生产法 | √ | 配备 |

评价小结：对该项目 安全设施“三同时”执行情况及安全设施检验、检测情况进行检查，符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及《中华人民共和国安全生产法》等相关法规规定，具备安全设施竣工验收条件。

- 9 安全经营管理评价

## 9.1安全经营管理组织机构

该加气站依据《中华人民共和国安全生产法》规定，根据自身的特点，成立了安全领导小组，安全生产领导机构贯彻“谁主管，谁负责”的原则，法人为安全生产领导小组的第一责任人，对该加气站的安全生产负有第一责任，配备有专职安全员，具体负责加气站的安全管理。

安全生产管理组织机构符合安全要求。

## 9.2安全经营管理制度、操作规程

该加气站制订了各项岗位职责、管理制度、操作规程，详见报告2.11章节。

安全生产管理制度和操作规程符合安全要求。

## 9.3事故应急救援预案

该加气站编制了事故应急救援预案，预案中对可能发生的事故危险进行了预测，提出了防范措施和应急救援措施，应急预案并于2023年6月1日在赣州经济技术开发区住房和建设局进行了备案。

## 9.4管理人员、特种作业人员培训

主要负责人、安全管理人员经应急管理部门培训，考核合格取得了相应资格证书，且在有效期内。

特种作业人员在质量监督检验检疫部门培训，取得了和特种作业上岗操作证，且在有效期内。

管理人员、特种作业人员培训取证情况，符合安全要求。

## 9.5日常安全管理

现场调查了解加气站日常劳动安全卫生管理能够按管理制度的具体要求进行，职工能够按规定使用劳动保护用品，职工个人防护用品的发放、管理符合要求。整体劳动安全卫生管理有效。

## 9.6 加气站与周边的相互影响

1）加气站对周边环境的影响

根据危险化学品安全管理条例第十九条：危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与以下规定场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：

(1)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

(2)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施；

(3)饮用水源、水厂以及水源保护区；

(4)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；

(5)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；

(6)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；

(7)军事禁区、军事管理区；

(8)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

加气站不适用《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》。故本评价报告按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的4.0.7条款来核实加气站与站外周边环境是否符合规定的防火安全间距。

根据表4.2-1可知，加气站设备、设施的布置与周边建构筑的安全间距能满足规范要求

2）周边环境对该项目的影响

该项目周边环境有服务区内建筑物、加油站内相关设施及福银高速等，对该项目 的主要影响为人员及车辆的流动以及加油站的储存装置。加油站的储存装置有发生火灾爆炸的可能性，因该项目 与加油站之间的距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关规范防火间距要求，因此加油站对该项目 的影响较小。服务区的人员及车辆的流动比较频繁，该项目 采取相关的警示标识等可防止事故的发生。

因此，该项目的周边环境对该项目 影响较小。

- 10 现场整改落实情况

通过对该加气站现场检查，对发现的问题及需要改进的方面特提出如下几方面措施建议。

- 10.1隐患整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合该加气站的实际情况，该加气站存在表10.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加气站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表10.1-1 隐患整改措施

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电间未设置操作规程 | 设置操作规程 |
| 2 | 现场未设置物料安全周知卡 | 设置物料安全周知卡 |
| 3 | 收银台处紧急停止按钮为固定位置 | 紧急停止按钮应固定设置 |

- 10.2 整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知该加气站进行了整改。

该加气站对评价组在现场提出的整改意见进行了整改。具体情况，见加气站隐患整改回复情况。

- 11 安全对策措施建议

1、该加气站应进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

2、该加气站应按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对事故应急救援预案进行修改完善，足额配备应急救援器材。

3、建议加气站尽快报到当地建设和燃气管理等部门办理《城市燃气经营许可证》，还应当向质量技术监督部门申领《气体充装注册登记证》。

4、该加气站应设置限速等安全警示标志。

5、加气过程中，气站工作人员加气前须对外来车载加气储罐进行外观、安全附件等安全检查，核实加气储罐是否在检验有效期内。

安全操作规程应包括：置换、放散作业操作规程；抢修作业操作规程；检维修作业操作规程。

7、加气站每年应至少进行一次气体检定。

8、加气站应定期检定占空系统。

9、进站天然气的质量应符合现行国家标准《天然气》GB17820-1999中规定的Ⅱ类气质标准和压缩机运行要求的有关规定。增压后进入储气装置及出站的压缩天然气的质量必须符合现行国家标准《车用压缩天然气》GB18047的规定。

12 安全验收评价结论

## 12.1加气站安全状况综合评述

通过对江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：

- 1、该项目 存在的主要危险因素有火灾和爆炸、中毒窒息、电气伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、低温冻伤等；主要有害因素有有害物质、噪声等。需重点防范的危险有害因素为火灾、爆炸。

2、根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）及《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（2013年版）的要求，LNG属于重点监管的危险化学品。

- 3、 根据《特别管控危险化学品目录》（2020年版）的规定，该项目 LNG属于特别管控危险化学品。

4、依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）规定，该项目 不涉及易制毒化学品。

5、依据公安部颁发的《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该项目 不涉及易制爆化学品。

6、依据《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）规定，该项目 不涉及监控化学品。

7、依据《危险化学品目录（2022年修订版）》，该项目 不涉及剧毒化学品。

8、依据《高毒物品目录》（2003版）中的规定，该项目 不涉及高毒物品。

9、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该项目涉及的危险化学品天然气，不构成危险化学品重大危险源。

10、采用危险度评价法进行评价，储气罐属高度危险程度。

11、该加气站总体布局合理，厂内通道运输物流、人流顺畅。站区内平面布置中各建（构）筑物、设备间的防火距离符合要求，人员安全通道、安全出口符合安全要求。

12、在消防器材的配置上，加气站按照消防标准配置了灭火器材，能够满足消防的需要。

13、电气设备设有多种保护和接地，建筑物、设备、管道的防雷接地和静电接地按规范进行了设置，接地的设置和接地电阻符合规范的要求。

14、针对危险物质储存和运行过程中的危险因素，加气站采取了相应安全措施，压力容器、压力管道、压力表、安全阀等进行了校验，设备设施在运行正常和安全监控掌握当中，加气站总体危险有害因素和程度控制在可接受范围，项目公用工程、安全设施能够满足安全生产的需要。

15、加气站设置有安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，制定了安全生产责任制和安全生产管理制度，编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程，编制了事故应急救援预案并定期进行了演练，配备了事故应急设施、器材，人员经过相应的培训。安全管理方面符合安全生产要求。

16、加气站能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”报批，企业能够按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

## 12.2项目安全验收评价结论

江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站所涉及的安全条件符合国家法律法规、相关标准规范的要求，安全装置和安全措施以及公用工程能够满足该项目 正常生产过程中安全生产的需要，加气站的安全管理能够满足安全生产的需要。

建议企业进一步加强安全管理，落实本报告提出的安全管理方面的建议和安全设施方面的对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好安全检测、控制和报警联锁设施，进一步提高项目本质安全度，达到安全生产的目的。

综上所述，江西省高速实化新能源有限责任公司大广高速南康北服务区西（LNG）加气站的安全设施设计专篇设计的安全设施落实，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全验收条件。

现场照片：

# 附件：

- 1、整改回复

- 2、营业执照

3、项目核准批复

4、项目选址意见

5、项目不动产权证

6、消防验收意见书

- 7、主要负责人、管理人员证

8、质量管理手册

9、特种设备作业人员证

10、特种设备检测报告、登记证

11、主要产品合格证、安全附件、设备调试报告

12、防雷检测报告

13、应急预案备案登记表

14、各方资质证书、竣工报告

15、竣工图